Консалтинговая компания «Корпус»

| www.corpus-consulting.ru | Тел. +7 (383) 351-66-00 |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения села Суздалка Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 г.г. и на период до 2028г.

Том 1.  Программный документ

Актуализация схемы на 2025г

Заказчик: Администрация Суздальского

сельсовета Доволенского района

Новосибирской области

Исполнитель: ООО «Корпус»

г. Новосибирск, 2025 г.

Оглавление

1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	3

1.1.	Тепловой баланс системы	5

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	6

3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	7

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	8

5.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	8

6.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	9

6.1.	Инвестиции в строительство и реконструкцию	10

6.2.	Программа развития системы теплоснабжения	10

7.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	12

8.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	12

9.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	12

10.	АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2023г	13

11.	АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024г	13

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 1

Список объектов подключенных к котельной МУП «Суздальское»

| № | Объекты | Адрес | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | ул.Больничная, дом 3 | 674 |
| 2 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 44 | 43 |
| 3 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 33 | 98 |
| 4 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 29 | 53 |
| 5 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 46 | 49 |
| 6 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 48 | 49 |
| 7 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 38 | 73 |
| 8 | Жилой дом | Ул. Е. Дергай, 39 | 36 |
| 9 | Жилой дом | Ул. Е. Дергай, 36 | 65 |
| 10 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 40 | 56 |
| 11 | Жилой дом | ул.Новая, дом 5 | 24 |
| 12 | Жилой дом | ул.Новая, дом 2 | 51 |
| 13 | Жилой дом | ул.Новая, дом 12 | 77 |
| 14 | Жилой дом | ул.Новая, дом 15 | 77 |
| 15 | Жилой дом | ул.Новая, дом 14 | 49 |
| 16 | Жилой дом | ул.Новая, дом 11 | 106 |
| 17 | Жилой дом | ул.Новая, дом 8 | 77 |
| 18 | Жилой дом | ул.Новая, дом 10 | 64 |
| 19 | Жилой дом | ул.Новая, дом 13 | 64 |
| 20 | Жилой дом | ул.Новая, дом 6 | 94 |
| 21 | Жилой дом | ул.Новая, дом 16 | 56 |
| 22 | Жилой дом | ул.Советская, дом 2 | 34 |
| 23 | Жилой дом | ул.Советская, дом 5 | 66 |
| 24 | Жилой дом | ул.Новая, дом 9 | 42 |
| 25 | Жилой дом | ул.Школьная дом 1/1 | 79 |
| 26 | Жилой дом | ул.Е.Дергай, дом 48 | 57 |
| 27 | Жилой дом | ул. Новая, дом 13 | 52 |
| 28 | Администрация Суздальского сельсовета | ул.Гагарина, дом 11 | 520 |
| 29 | Магазин ИП Беленко Т.Ф. | ул.Е. Дергай, дом 34, | 70 |
| 30 | ИП Никитина Л.Н. | ул.Гагарина, дом 11 | 50 |
| 31 | ООО «АПХ Кристалл» | ул.Гагарина, дом 11 | 60 |
| 32 | Пожарное депо | ул.Хлебозаводская, 2 | 298 |
| 33 | Дом Культуры | ул. Гагарина, дом 8 | 1008 |
| 34 | Детский сад «Ивушка» | ул.Хлебозаводская,3 | 1576 |
| 35 | МКОУ Суздальская СОШ им. Е.М. Дергай | ул.Гагарина,9 | 2423 |
| 36 | Суздальская участковая больница | ул.Гагарина,3 | 733 |
| 37 | Гараж больницы | ул. Гагарина, 3 | 24 |
| 38 | Лыжная база | ул. Гагарина, 1 | 30 |
| 39 | Почта России | ул.Е.Дергай, дом 34 | 26 |
| 40 | Магазин | ул.Е.Дергай, дом 34 | 68 |
| 41 | ИП Самосенко Л.В. | ул.Е.Дергай, дом 34 | 228 |
| 42 | Гараж сельсовета | ул.Хлебозаводская, дом 2 | 54 |
| 43 | Старый сельсовет | ул.Гагарина, дом 4 | 266 |
|  | Итого |  | 9729 |

Таблица 2

Перспективные нагрузки для подключения существующих  жилых домов.

|  | Котельная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Строительный объем, V, м3 | Строительная площадь, м2 |  |
| 1. | Жилой дом | ул.Новая, 17 | 150 | 49 |  |
| 2. | Жилой дом | ул.Новая, 18 | 150 | 49 |  |
| 3 | Жилой дом | ул.Новая, 19 | 170 | 56 |  |

Таблица 3

Тепловые нагрузки  жилищно-коммунального сектора МО Суздальского сельсовета.

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок (2016 - 2024г.г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | чел. | 725 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | кв. м | 18900 |
| в т.ч. существующих | кв. м | 18900 |
| 1–2-этажные | тыс. кв. м | 18900 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт |  |
| Отопление жилых зданий | МВт | 0,50 |
| – в т.ч. существующих | МВт | 0,50 |
| 1–2-этажные | МВт | 0,50 |

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной.

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 95/70 °С.

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения 2012 г. являются:

установленная мощность –3,45 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка - 0,513 Гкал/ч;

Были произведены замены котлов, на данный момент в котельной     находиться три котла:

1. Котел КВр - 1,45   2013г.

2.Топка ТШПм - 1,5   2020г.

3. Котел КВр - 0,93   2013г.

В соответствии с решением 25 сессии третьего созыва Совета депутатов Суздальского сельсовета от 14.11.2007 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,035 Гкал/кв. м в месяц (0,420 Гкал/кв. м в год) или - 0,21 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области нормативам потребления, должна составлять 1202,1 Гкал в год на период до 2016 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2012 г. составила 691,2 Гкал за год, что соответствует реализации по нормативам. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 200,3 Гкал (средневзвешенная величина за период 2012 -2014 г.г.).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Таблица 4

Технико-экономические показатели котельной  МУП  «Суздальское»

| № п/п | Показатели | Расчетныеданные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоноситель |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |
|  | Вода в т.ч.: | 2 684 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |
|  | вода | 53 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |
|  | вода | 5064 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |
|  | вода | 0,6 |
| 2 | Тепловаяэнергия |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |
|  | Вода расчетные | 0,894 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |
|  | вода | 747 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |
|  | вода | 2,807 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Г кал/ч: |  |
|  | вода | 0,513 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |
|  | вода | 0,12 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |
|  | Вода | 0,32 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с небольшим увеличением тепловой нагрузки, проверяем мощность котлов на источниках.

Таблица 5

Резерв тепловой мощности

| Установленная мощность оборудования | 3,65 |
| --- | --- |
| Располагаемая мощность оборудования | 3,65 |
| Собственные нужды | 0,034 |
| Потери мощности в тепловой сети | 0,001 |
| Расчетная тепловая нагрузка котельной | 1,367 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в том числе: | 0,513 |
| Отопление | 0,513 |
| Резерв тепловой мощности | 2,51 |

Из таблицы №5 видно, что нет дефицита мощности котельной.

Но модернизация котельной технологически необходима в связи с изношенностью основных фондов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной  МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

В таблице №6 представлен финансовый план модернизации теплоснабжения.

Таблица 6

Модернизация теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Итого млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2000 м | 14,0 |
| 2 | Реконструкция здания котельной | 0,6 |
| 3 | Приобретение котельного оборудования: |  |
| 4 | водогрейный котел - 2 шт. | 0,9 |
| 5 | дымосос | 0,085 |
| 6 | циркуляционный насос - 2 шт. | 0,16 |
| 7 | золоуловитель 2 шт. | 0,05 |
| 8 | электросталь | 0,065 |
|  | ВСЕГО | 15,86 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для нормальной работы системы требуется замена старых изношенных трубопроводов в количестве 2000 м.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2024 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Список трубопроводов требующих перекладок

| № п/п | Номер котельной | Участок тр-да | Условный диаметр тр-да, мм | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери напора на участке, мм/м | Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм | Расчетные потери напора при замене трубопровода, м | Расчетные удельные линейные потери напора при замене тр-да, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Узел 10- узел 11 (ул.Новая,2- Новая,10) | 32 | 4,8 | 38,4 | 50 | 0,471 | 2,24 |

При увеличении нагрузки на перспективу, для нормальной работоспособности тепловых сетей, необходимо сделать следующие перекладки трубопроводов:

- Ул. Новая, 2 – Ул. Новая, 8 с dy32 на dy50 длинной 50м.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Согласно техническому заданию требуется определить перспективные максимальные часовые и годовые расходы топлива.

В качестве топлива для котельных будет использоваться уголь.

Расходы газа определялись по формуле:

B=Q*1000hка*Qр.низ, тыс.кг.,

Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла (Гкал/ч), годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной (Гкал).

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hKa- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9).

Qр.низ — теплотворная способность угля низшая, ккал/кг (принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг).

Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 7

Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

| Источник теплоснабжения | Макс.тепловая мощность, Гкал/ч | Макс.часовой расход топлива, тыс.т |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 3,65 | 1100 |

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиции в строительство и реконструкцию

Требуемые инвестиции в строительство и реконструкцию представлены в таблице №6.

Программа развития системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Основные направления модернизации системы теплоснабжения:

- снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов для теплоснабжения на 15% (32 кВт.ч )

- снижение потерь коммунальных ресурсов: на теплоснабжение до 4%.

Срок реализации программы - 2013 - 2024 года.

Первый этап — 2013 — 2017г.г.

Второй этап - 2018 - 2024 г .г.

Объем финансирования Программы составляет 32,505 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

Первый этап:

Теплоснабжение: 1,26 млн. руб. в т.ч.

Местный бюджет - 0,063 млн.руб.

Областной бюджет - 1,097 млн.руб.

Средства предприятия - 0,1 млн.руб.

Второй этап:

Теплоснабжение: 14,6 млн. руб. в т.н.

Местный бюджет - 0,73 млн.руб.

Областной бюджет - 13,77 млн.руб.

Средства предприятия - 0,1 млн.руб.

Таблица9

Перечень мероприятий по модернизации теплоснабжения в  с. Суздалка  МО Суздальского  сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Всего попрограммемлн.руб. |  |  |  |  |  | в т.ч. реализация программы по годам |  |  |  |  |  |  | Обоснованиемероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый этап |  |  |  |  |  | второй этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013план | 2014план | 2015план | 2016план | 2017план | 2018план | 2019план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план |  |
|  | с.Суздалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении | 2000 м | 14,0 |  |  | 0,63 | 0,63 |  | 12,74 |  |  |  |  |  |  | Инвестиционная программа |
| 2 | Реконструкция здания котельной |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиционная программа |
| 3 | Приобретениекотельногооборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиционная программа |
|  | Водогрейныйкотел | 2шт. | 0,9 |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дымосос |  | 0,085 |  |  |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | циркуляционный насос | 2шт. | 0,16 |  |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | золоуловитель | 2шт. | 0,05 |  |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроталь |  | 0,065 |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение приборов учета тепловой энергии и их установка на выходе тепла из котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  | 15,86 |  | 0,265 | 1,305 | 1,47 | 0,08 | 12,74 |  |  |  |  |  |  |  |

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

На сегодняшний день, система теплоснабжения с.Суздалка обеспечивается услугами МУП ПХ «Суздальское». Других предложений по единой теплоснабжающей организации нет.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Имеется 1 источник тепловой энергии — котельная МУП ПХ «Суздальское» Согласно проведенному тепловому и гидравлическому режимов, перераспределения нагрузки не требуется, с учетом выполнения всех необходимых мероприятий, в том числе:

- перекладки трубопроводов из новых труб;

- проектированием изоляции на новых участках по нормативу от 1.11.2003 г.;

- установкой шайб на потребителях, для распределения теплоносителя согласно тепловой нагрузке потребителя;

- грамотный подбор котельного оборудования на источниках теплоснабжения с учетом температурного графика 95-70 °С;

- установка сетевых насосов, соответствующих всем необходимым требованиям по напору и расходу теплоносителя;

- Перекладка с увеличением диаметров с d32 до d57 при подключении перспективных потребителя согласно представленному списку.

- Приобретение приборов учета тепловой энергии и их установка на выходе тепла из котельной

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Входе выполнения работ, бесхозяйственных тепловых сетей не обнаружено.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2023г

В таблицу I раздела 1 программного документа добавлена информация о подключенных к центральному отоплению квартирах по адресам:

- ул. Е.Дергай, д.48;

- ул. Новая, д.13;

- ул. Новая, д. 15.

Впункте 1.1 программного документа добавлена информация о замене котлов в котельной:

- 2013г- Сибирь 08 на КВ 1.1;

- 2017г - Сибирь 1.1 на КВ 1.16.

Был произведен капитальный ремонт теплотрассы:

- 2013т - диаметр трубы 219 мм, заменено 150 метров погонных в двухтрубном исчислении;

- 2017г - диаметр трубы 159 мм погонных, в двухтрубном исчислении;

- 2017г - замена 360 погонных метров в двухтрубном исчислении по улицеЕ Дергай, диаметр трубы 50 мм, замена железной на полипропилен;

- 2017 г - 120 погонных метров в двухтрубном исчислении по ул.Больничная, диаметр 50 мм, замена железной на полипропилен.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024г

В раздел планируемых мероприятий внесено приобретение приборов учета тепловой энергии и их установка на выходе тепла из котельной.

В пункт 1.4 обосновывающих материалов внесена информация о узле учета тепловой энергии на источнике, учитывающем отпуск тепловой энергии в тепловую сеть.

Подключение и отключения абонентов в данный период не производилось.

Учтено:

- Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии впериод, на который распределяются нагрузки;

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников энергии,в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системамтеплоснабжения объектов капитального строительства;

- Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации,

- Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- ВВОД в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкциюв связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива,

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия;

- Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.