Схема теплоснабжения с. Индерь,

Индерского сельсовета,

Доволенского района,

Новосибирской области

на 2013-2023 г.г. и на период до 2028г.

ТОМ 1

Актуализация схемы на 2025г

2025 г.

Оглавление

1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	5

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	5

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	6

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	7

2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	8

2.1.	Общие положения	8

2.2.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;	8

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	10

2.4.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	12

2.5.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	13

3.	Перспективные балансы теплоносителя	14

3.1.	Общие положения	14

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	14

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч	15

Суммарный расход сетевой воды, т/ч	15

3.3.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	16

4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии	16

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.	16

4.2.	б)предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	17

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	17

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	17

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	17

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	18

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;	18

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	18

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	19

5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	20

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);	20

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	20

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	22

6.	Перспективные топливные балансы	24

6.1.	Общие положения	24

6.2.	Потребление топлива источниками тепловой энергии	25

7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	27

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	27

7.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	27

7.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	27

8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	29

9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	30

10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	31

11. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения связанных с прекращением подачи тепловой энергии	31

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Доволенском районе, ожидаемая величина численности населения с. Индерь принята:

- на I-ю очередь 2022 г. -  700 человек;

- на расчетный срок 2030 г. -  800 человек.

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития сельского поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда с  20,2 м2 до 25-30 м2 на 1 человека;

На первую очередь (2020г.) проектом предусмотрено увеличение площади жилищного фонда до 2304 кв.м. общей площади или 23 квартиры-усадьбы. За расчетный срок предусмотрены территории  для размещения, ориентировочно еще 20 усадеб (т.е. увеличение площади жилого фонда еще на 2003 кв.м.).

Объем убыли жилого фонда под реконструкцию кварталов и улиц по ветхости проектом не учитывается и должен планироваться при составлении планов текущего капитального строительства.

Таблица 1.1

Распределение жилого фонда и населения на расчетный срок

| Наименованиепоселений | Население, чел. |  | Территориижилыхзон (кварталов), га |  | Резервная территория дляжилого строительства,га |  | Жилой фонд,тыс.м2общей площади |  | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. |
| с. Индерь | 628 | 800 | 74,8 | 86,8 | - | 25,2 | 12,686 | 20 | - | 4,3 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

| Наименованиеисточника |  | Котельная с. Индерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объекты образования | Потребление тепловойэнергии, Гкал/ч ; потребление теплоносителя, т/ч |  |
|  | Потребление тепловойэнергии на отопление | 0,2209 |
|  | Потребление теплоносителя | 8,834 |
| Объектыкультуры | Потребление тепловойэнергии, Гкал/ч ; потребление теплоносителя, т/ч |  |
|  | Отопление | 0,07 |
|  | Потребление теплоносителя | 2,799 |
| Административные учреждения | Потребление тепловойэнергии, Гкал/ч ; потребление теплоносителя, т/ч |  |
|  | Отопление | 0,0561 |
|  | Потребление теплоносителя | 2,243 |
| Жилой фонд | Потребление тепловойэнергии, Гкал/ч ; потребление теплоносителя, т/ч |  |
|  | Отопление | 0,6555 |
|  | Потребление теплоносителя | 26,215 |
| Прочие | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч ; потребление теплоносителя, т/ч |  |
|  | Отопление | 0,0382 |
|  | Потребление теплоносителя | 1,528 |
| Объектыздравоохранения | Потребление тепловойэнергии, Гкал/ч ; потребление теплоносителя, т/ч |  |
|  | Отопление | 0.0101 |
|  | Потребление теплоносителя | 0.404 |

В таблице 1.2 приведен перечень жилых помещений, которые планируется подключить к тепловым сетям МУП ПХ «Индерское» в период с 2014-2028 г.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование улицы | дом | кв. | кв/м | Нагрузка на отопление, Гкал/час | № п/п | Наименование улицы | дом | кв. | кв/м | Нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | 26 | 1 | 52,4 | 0,0074 | 12 | ул. Новая | 38 | 1 | 50,7 | 0,0072 |
|  | ул. Новая | 26 | 2 | 51,8 |  |  | ул. Новая | 38 | 2 | 50,8 |  |
| 2 | ул. Новая | 28 | 1 | 50,3 | 0,0072 | 13 | ул. Новая | 39 | 1 | 50,3 | 0,0072 |
|  | ул. Новая | 28 | 2 | 50,9 |  |  | ул. Новая | 39 | 2 | 50,7 |  |
| 3 | ул. Новая | 29 | 1 | 50,8 | 0,0072 | 14 | ул. Новая | 40 | 1 | 49,7 | 0,007 |
|  | ул. Новая | 29 | 2 | 50,3 |  |  | ул. Новая | 40 | 2 | 48,8 |  |
| 4 | ул. Новая | 30 | 1 | 49,9 | 0,007 | 15 | ул. Новая | 41 | 1 | 50,3 | 0,0072 |
|  | ул. Новая | 30 | 2 | 48,7 |  |  | ул. Новая | 41 | 2 | 50,7 |  |
| 5 | ул. Новая | 31 | 1 | 50,1 | 0,0073 | 16 | ул. Новая | 42 | 1 | 50,9 | 0,0073 |
|  | ул. Новая | 31 | 2 | 51,7 |  |  | ул. Новая | 42 | 2 | 51,2 |  |
| 6 | ул. Новая | 32 | 1 | 52,1 | 0,0074 | 17 | ул. Новая | 43 | 1 | 47,8 | 0,0068 |
|  | ул. Новая | 32 | 2 | 52,3 |  |  | ул. Новая | 43 | 2 | 47,6 |  |
| 7 | ул. Новая | 33 | 1 | 50,5 | 0,0072 | 18 | ул. Новая | 44 | 1 | 50,3 | 0,0072 |
|  | ул. Новая | 33 | 2 | 50,0 |  |  | ул. Новая | 44 | 2 | 50,5 |  |
| 8 | ул. Новая | 34 | 1 | 49,7 | 0,0071 | 19 | ул. Новая | 45 | 1 | 50,6 | 0,0072 |
|  | ул. Новая | 34 | 2 | 49,6 |  |  | ул. Новая | 45 | 2 | 50,1 |  |
| 9 | ул. Новая | 35 | 1 | 50,9 | 0,0072 | 20 | ул. Новая | 46 | 1 | 48,1 | 0,0068 |
|  | ул. Новая | 35 | 2 | 50,1 |  |  | ул. Новая | 46 | 2 | 47,7 |  |
| 10 | ул. Новая | 36 | 1 | 50,7 | 0,0072 | 21 | ул. Новая | 47 | 1 | 46,2 | 0,0067 |
|  | ул. Новая | 36 | 2 | 50,2 |  |  | ул. Новая | 47 | 2 | 47,7 |  |
| 11 | ул. Новая | 37 | 1 | 50,2 | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Новая | 37 | 2 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Система теплоснабжения с Индерь представлена объектами жилищного фонда , социального , культурно-бытового обслуживания.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Общие положения

Перспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителейразработанывсоответствиисподпунктом2пункта3ипунктом 5 Требованийк схемам теплоснабжения.

Впервуюочередьрассмотреныбалансытепловоймощностисуществующегооборудованияисточниковтепловойэнергиииприсоединеннойтепловойнагрузкивзонахдействияисточниковтепловойэнергии,сложившихсявотопительномпериоде2012/2013.Установленныетепловыебалансывуказанныхгодахявляютсябазовымиинеизменнымидлявсегодальнейшегоанализаперспективныхбалансовпоследующихотопительныхпериодов.ДанныебалансыпредставленывГлаве 4«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Вустановленныхзонахдействияисточниковтепловойэнергииопределеныперспективныетепловыенагрузкивсоответствиисданными,изложеннымивГлаве 2 «Перспективное потреблениетепловойэнергии на цели теплоснабжения».

Далеерассмотреныбалансырасполагаемойтепловоймощностииперспективнойприсоединеннойтепловойнагрузки.

Цельсоставлениябалансов — установитьрезервы(илидефициты)установленнойтепловоймощностииперспективнойприсоединеннойтепловойнагрузкидля зондействиякаждогоисточника тепловойэнергии.

Установленныерезервы(илидефициты)балансовтепловоймощностииперспективнойтепловойнагрузкиформируютисходныеданныедляпринятиярешенияоразвитии(илисокращении)установленнойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергиииформированиюновых зонихдействия.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

Радиусэффективноготеплоснабжения — максимальноерасстояниеоттеплопотребляющейустановкидоближайшегоисточникатепловойэнергиивсистеметеплоснабжения,припревышениикоторогоподключениетеплопотребляющейустановкикданнойсистеметеплоснабжениянецелесообразнопопричинеувеличениясовокупныхрасходов в системе теплоснабжения.

Подключениедополнительнойтепловойнагрузкисувеличениемрадиусадействияисточникатепловойэнергииприводитквозрастаниюзатратнапроизводствоитранспорттепловойэнергиииодновременнокувеличениюдоходовотдополнительногообъемаеереализации.Радиусэффективноготеплоснабженияпредставляетсобойторасстояние,прикоторомувеличениедоходовравноповеличиневозрастаниюзатрат.Длядействующихисточниковтепловойэнергииэтоозначает,чтоудельныезатраты(наединицуотпущеннойпотребителям тепловойэнергии) являются минимальными.

Восновурасчетабылиположеныполуэмпирическиесоотношения,которыепредставленыв«Нормахпопроектированиютепловыхсетей».Дляприведенияуказанныхзависимостейксовременнымусловиямбылапроведенадополнительнаяработапоанализуструктурысебестоимостипроизводстваитранспортатепловойэнергиивфункционирующихвнастоящеевремясистемахтеплоснабжения.Врезультатеэтойработыбылиполученыэмпирическиекоэффициенты,которыепозволилиуточнитьимеющиесязависимостииприменитьихдляопределенияминимальныхудельныхзатратпридействующихв настоящее времяценовыхиндикаторах.

Результатырасчетаэффективногорадиусатеплоснабжениядлякотельнойпредставлены в таблице 1.3и на рисунке 1.1.

Таблица 1.3

Расчетрадиуса эффективного теплоснабжения котельной

| Наименование источника | Суммарная присоединенная Нагрузка всех потребителей | Расчетная температурный график | Эффективный радиус |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | 0С | км |
| 1 | Котельная | 0,95524 | 1,477 |

Рисунок 1.1 Радиус эффективного теплоснабжения котельной

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Система теплоснабжения с. Индерь состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения (п.1.1.Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной на рисунке.

Рисунок 1.2 Существующая зона действия источника тепловой энергии.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на 2022 год представлены в таблице.

Таблица 1.4

Установленная и располагаемая тепловая мощность

| Наименованиеисточника | Установленнаямощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,6 | 2,6 |

Рисунок 1.3.Перспективная зона действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5

| Наименованиеисточника | Установленнаямощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,68 | 2,68 |

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуального теплоснабжения предусмотрена в районе индивидуальной застройки с. Индерьи ограничена территорией индивидуальной жилой застройки.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловоймощностивзоне действияисточника тепловойэнергиис. Индерь напериод с2013 года по 2028 год представлены  таблице1.6.

Таблица 1.6

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действияисточникатепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленнаямощность | Гкал/ч | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемаямощность | Гкал/ч | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединеннаямощность | Гкал/ч | 0,955 | 0,975 | 0,996 | 1,016 | 1,036 | 1,057 | 1,077 | 1,097 | 1,117 | 1,138 | 1,158 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
| Тепловаямощностьнетто | Гкал/ч | 1,96 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Собственныенужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потеривтепловыхсетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,557 | 0,525 | 0,492 | 0,459 | 0,426 | 0,394 | 0,362 | 0,328 | 0,296 | 0,263 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв/дефициттепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,415 | 1,208 | 1,219 | 1,232 | 1,245 | 1,257 | 1,269 | 1,281 | 1,295 | 1,306 | 1,319 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |

Согласнотаблице 1.6, предусматривается в 2014 г.  строительство блочно-модульной котельной с большей теплопроизводительностью, с целью соблюдения аварийного режима подачи теплоснабжения (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). С 2014 г. предусматривается уменьшение тепловых потерь, вследствие замены и реконструкции тепловых сетей, с устройством теплоизоляционного материала – пенополиуретан.

Наконецрассматриваемогопериодаустановленнаямощностькотельнойбудетобеспечиватьрезерв по тепловойнагрузке 1,345Гкал/ч;

ебования п 5.4 СНиП 41-02-2003 о допустимом снижеТрнии подачи теплоты потребителю до 89% - соблюдается.

В котельной установлена система водоподготовки (химочистка) которая приведена на принципиальной схеме ниже , марка устройства АСДР " Комплексон",

Номер устройства № 62-07-23

Перспективные балансы теплоносителя

Общиеположения

Перспективныетопливныебалансыразработанывсоответствииподпунктом6пункта 3 ипунктом 23Требованийк схемам теплоснабжения.

Врезультатеразработкивсоответствииспунктом23Требованийксхеметеплоснабжениядолжны бытьрешены следующие задачи:

- установлениесуществующихипроектируемыхрасходовтеплоносителядляпередачитепловойэнергии в зоне действияисточника тепловойэнергии;

- расчетприростоврасходатеплоносителявзонедействияисточникатепловойэнергии;

- составлениебалансовтеплоносителя,необходимыхдляобеспеченияпередачитепловойэнергииотисточникадопотребителейсперспективнойтепловойнагрузкойв зоне действия источника тепловойэнергии.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Перспективные балансы производительностиВПУ  Котельной с. Индерь

| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потерирасполагаемойпроизводительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственныенужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количествобаков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкостьбаков-аккумуляторов | тысм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всегоподпиткатепловойсети,вт.ч.: | т/ч | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацелигорячеговодоснабжения(дляоткрытыхсистемтеплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч | 41,914 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 | 47,876 |
| Суммарный расход сетевой воды, т/ч | 42,064 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 | 48,056 |

Требованияккачествупитательнойикотловойводыпредставленывтаблице 6.1Главы 6«Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии»Обосновывающихматериаловксхеметеплоснабженияс. ИндерьИндерского сельсоветаДоволенского района Новосибирской области на 2013-2022 гг и на период до 2028 г.

«Периодичностьхимическогоконтроляводно-химическогорежимаоборудованияустанавливаетсяспециализированнойналадочнойорганизациейсучетомкачестваисходнойводыисостояниядействующегооборудования»-выдержкаиз«Правилтехническойэксплуатациитепловыхэнергоустановок»(утв.приказомМинэнергоРФот24 марта 2003 г. №115).

Нормативныеутечкитеплоносителяизменяютсявсоответствиисизменениемподключеннойтепловойнагрузкивзоне действиякаждогоисточника.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в количестве 2 % объема трубопроводов тепловых сетей и присоединенных к ним абонентских систем теплопотребления.

Таким образом, с учетом имеющегося резерва производительности оборудования водоподготовки, аварийные режимы подпитки тепловой сети обеспечиваются в полном объеме.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии не предусмотрено.

б)предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предусматривается в 2023 г.  реконструкция котельной с увеличением установленной мощности, с целью соблюдения аварийного режима подачи теплоснабжения (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Необходимость в техническом перевооружении источника тепловой энергии отсутствует;

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации и демонтаж оборудования котельной не предусматривается.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В соответствии с генеральным планом территории с. ИндерьИндерского сельсовета, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено;

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены;

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

Учитывая, что генеральным планом территории Индерского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения с. Индерь, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Типкотла | Марка | Тепло - производительность котла,Гкал/ч | КПД% | Установленнаямощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Индерь |  |  |  |  |  |
| Водогрейный | КВр-1,16 | 1 | 75 | 2,6 | 1,1 |
|  | КВр-1,16 | 1 | 75 |  |  |
|  | КВр-1,16 | 1 | 75 |  |  |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Расчетоптимальноготемпературногографикаработысистемы теплоснабжения

Вэлектронноймоделибыливыполненытепло-гидравлическиерасчетывсехсуществующихипроектируемыхтепломагистралейвзонедействиясуществующихипроектируемыхисточниковтепловойэнергии(см.Главу7 «Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейисооруженийнаних»).

Длярегулированияотпускатепловойэнергииоттеплоисточниковиспользуетсякачественноерегулирование,т.е.припостоянномрасходетеплоносителяизменяетсяеготемпература.

Результат расчета оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения представлен в таблице 6;

Таблица 1.8.

Температурный график работы котельной с. Индерь

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предусматривается в 2014 г.  строительство блочно-модульной котельной с большей теплопроизводительностью, с целью соблюдения аварийного режима подачи теплоснабжения (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, отсутствуют в виду того, что источниковтепловойэнергиисдефицитомтепловоймощностинатерриториис. Индерь нет.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки :

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-28 | КТ-29 | 120,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-29 | жилой дом | 28,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-29 | КТ-30 | 42,87 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-30 | жилой дом | 11,1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-30 | жилой дом | 31,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-30 | КТ-31 | 38,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-31 | жилой дом | 11,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-31 | жилой дом | 31,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-31 | КТ-32 | 42,39 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-32 | жилой дом | 10,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-32 | жилой дом | 32,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-32 | КТ-33 | 33,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-33 | жилой дом | 10,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-33 | жилой дом | 32,86 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-33 | КТ-34 | 45,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-34 | жилой дом | 10,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-34 | жилой дом | 32,04 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-34 | КТ-35 | 47,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-35 | жилой дом | 10,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-35 | жилой дом | 31,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-35 | КТ-36 | 45,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-36 | жилой дом | 10,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-36 | жилой дом | 31,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-36 | КТ-37 | 43,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-37 | жилой дом | 10,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-37 | жилой дом | 30,96 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-37 | КТ-38 | 42,43 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-38 | жилой дом | 11,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-38 | жилой дом | 29,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-38 | КТ-39 | 46,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-39 | жилой дом | 11,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-39 | жилой дом | 31,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Всвязисотсутствиемтехническойвозможности,предложенияпообеспечениювозможностейпоставоктепловойэнергии отразличныхисточников, непредусмотрено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы,  отсутствуют;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения:

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-32 | жилой дом | 45,75 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-29 | жилой дом | 9,63 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-27 | мас. Индерской СОШ | 25,38 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-26 | Индерскмй СДК | 19,19 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-22 | Индерский ФАП | 11,92 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-22 | КТ-23 | 33,14 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-23 | ОАО Ростелеком | 18,44 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-21 | жилой дом | 118,6 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-20 | жилой дом | 9,23 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-20 | жилой дом | 9,46 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-20 | жилой дом | 26,32 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-19 | жилой дом | 13,65 | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| КТ-19 | жилой дом | 6,78 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-19 | жилой дом | 25,94 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-18 | жилой дом | 4,64 | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| КТ-18 | жилой дом | 26,34 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-17 | жилой дом | 14,86 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-2 | жилой дом | 6,47 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-3 | жилой дом | 6,92 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-4 | жилой дом | 25,35 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-17 | жилой дом | 10,83 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-17 | жилой дом | 28,33 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-16 | жилой дом | 29,43 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-5 | жилой дом | 27,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-6 | жилой дом | 10,42 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-7 | жилой дом | 9,86 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-15 | жилой дом | 8,45 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-15 | жилой дом | 30,11 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-8 | жилой дом | 30,73 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-9 | жилой дом | 68,42 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-14 | жилой дом | 30,73 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-10 | жилой дом | 6,84 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-10 | жилой дом | 29,31 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-13 | жилой дом | 34,78 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-13 | жилой дом | 5,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-12 | жилой дом | 6,31 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-11 | жилой дом | 30,09 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная |
| КТ-25 | магазин ПТПО | 91,44 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная |
| КТ-21 | Индерский с/совет | 20,94 | 0,043 | 0,043 | Подземная бесканальная |
| КТ-29 | КТ-30 | 83,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| КТ-21 | КТ-22 | 37,39 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| КТ-24 | КТ-25 | 6,37 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная |
| КТ-25 | КТ-26 | 21,28 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная |
| КТ-26 | КТ-27 | 22,77 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная |
| КТ-27 | Индерская СОШ | 99,6 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная |
| КТ-21 | КТ-24 | 161,8 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная |
| Котельная | КТ-1 | 56,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-20 | КТ-21 | 14,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-1 | КТ-2 | 21,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-2 | КТ-3 | 24,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-3 | КТ-4 | 8,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-19 | КТ-20 | 43,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-18 | КТ-19 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-4 | КТ-5 | 29,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-5 | КТ-6 | 4,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-6 | КТ-7 | 18,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-7 | КТ-8 | 34,64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-8 | КТ-9 | 13,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-9 | КТ-10 | 25,38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-17 | КТ-18 | 43,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-16 | КТ-17 | 39,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-15 | КТ-16 | 38,17 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-10 | КТ-11 | 21,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-14 | КТ-15 | 37,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная |
| КТ-11 | КТ-12 | 13,45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-12 | КТ-13 | 29,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |
| КТ-13 | КТ-14 | 49,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |

Перспективные топливные балансы

Общиеположения

Целью разработки настоящего раздела является:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды  котельных,  на  потери тепловой энергии	при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление  объемов  топлива  для  обеспечения  выработки  тепловой  энергии  на источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Финансовыепотребностинареализациюпроектовпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергиипредставленывтаблице10.2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Финансовыепотребностидляновогостроительстваиреконструкциитепловыхсетейпредставленывтаблице10.3.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрена.

Предложения по строительству,реконструкцииитехническому перевооружениюисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейсформированынаосновемероприятий,указанныхвдокументе«Обосновывающиематериалыксхеметеплоснабженияс. ИндерьИндерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2018 гг и на период до 2028 г.

Финансовыепотребностидляреализацииданныхмероприятийуказанывдокументах«Обосновывающиематериалыксхеметеплоснабженияс. ИндерьИндерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2018 гг и на период до 2028гГлава6«Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии», Глава7«Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейисооруженийнаних».

Таблица10.2

Суммарныекапитальныевложениявреализациюмероприятийреконструкцииисточника тепловой энергии

| Сметыпроектов |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группапроектов 1 «Источникитеплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметагруппыпроектов | тыс.руб. | 0 | 5292,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленнымитогом | тыс.руб. | 0 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 |
| Подгруппапроектов1.1«Реконструкция котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметаподгруппыпроектов | тыс.руб. | 0 | 5292,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленнымитогом | тыс.руб. | 0 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 |
| Проект 1.1.1«Реконструкция котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметапроекта | тыс.руб. | 0 | 5292,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица10.3

Финансовыепотребностинановоестроительствоиреконструкциютепловыхсетей и сооружений на них

| Сметыпроектов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГруппаПроектов2."Тепловыесети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметагруппыпроектов | тыс. руб. | 0 | 1499,259 | 1507,041 | 1514,74 | 1522,348 | 1529,872 | 1537,315 | 1544,672 | 1551,948 | 1559,148 | 1566,266 | 1573,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс.руб. | 0 | 1499,259 | 3006,3 | 4521,04 | 6043,388 | 7573,26 | 9110,575 | 10655,25 | 12207,2 | 13766,34 | 15332,61 | 16905,92 | 16905,92 | 16905,92 | 16905,92 | 16905,92 |
| Подгруппапроектов2.2."Строительствотепловыхсетейдляобеспеченияперспективной нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметагруппыпроектов | тыс. руб. | 0 | 382,097 | 384,080 | 386,042 | 387,981 | 389,899 | 391,796 | 393,671 | 395,525 | 397,360 | 399,174 | 400,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс.руб. | 0 | 382,097 | 766,177 | 1152,219 | 1540,2 | 1930,099 | 2321,895 | 2715,566 | 3111,091 | 3508,451 | 3907,625 | 4308,593 | 4308,593 | 4308,593 | 4308,593 | 4308,593 |
| Проект 2.2.1 «Строительство тепловых сетей в зоне действия Котельной » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметапроекта | тыс. руб. | 0 | 382,097 | 384,080 | 386,042 | 387,981 | 389,899 | 391,796 | 393,671 | 395,525 | 397,360 | 399,174 | 400,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппапроектов2.3."Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметагруппы проектов | тыс. руб. | 0 | 1117,162 | 1122,961 | 1128,698 | 1134,367 | 1139,973 | 1145,519 | 1151,001 | 1156,423 | 1161,788 | 1167,092 | 1172,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс.руб. | 0 | 1117,162 | 2240,123 | 3368,821 | 4503,188 | 5643,161 | 6788,68 | 7939,681 | 9096,104 | 10257,892 | 11424,984 | 12597,323 | 12597,323 | 12597,323 | 12597,323 | 12597,323 |
| Проект 2.3.1 «Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия Котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметапроекта | тыс. руб. | 0 | 1117,162 | 1122,961 | 1128,698 | 1134,367 | 1139,973 | 1145,519 | 1151,001 | 1156,423 | 1161,788 | 1167,092 | 1172,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарныефинансовыепотребностинавесьсрокдействиясхемытеплоснабжениядляреализациипроектовразвитиясистемытеплоснабжениясоставляют22,198 млн.руб.,втомчисле:

- наисточникахтеплоснабжения– 5,292 млн.руб.,или24 % отсуммарныхзатрат;

- втепловыхсетях–16,906 млн.руб.,или76%отсуммарныхзатрат.

Нарисунке10.1 представленыфинансовыезатратывисточникитеплоснабженияитепловыесетинарастающим итогом.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Послевнесенияпроектасхемытеплоснабжениянарассмотрениетеплоснабжающиеи/илитеплосетевыеорганизациидолжныобратитьсясзаявкойнапризнаниевкачествеЕТОводнойилинесколькихизопределенныхзондеятельности.РешениеобустановленииорганизациивкачествеЕТОвтойилиинойзонедеятельностипринимает,всоответствиисч.6ст.6Федеральногозакона№190«Отеплоснабжении»органместногосамоуправлениягородскогоокруга.

ОпределениестатусаЕТОдляпроектируемыхзондействияпланируемыхкстроительствуисточниковтепловойэнергии,рассмотренныхвразделе3Утверждаемой части,должнобытьвыполненовходеактуализациисхемытеплоснабжения,послеопределения источников инвестиций.

ОбязанностиЕТОопределены,установленыпостановлениемПравительстваРФот08.08.2012№808«ОборганизациитеплоснабжениявРоссийскойФедерациииовнесенииизмененийвнекоторыезаконодательныеактыПравительстваРоссийскойФедерации»(п.12правилорганизациитеплоснабжениявРоссийскойФедерации,утвержденныхуказаннымпостановлением).ВсоответствиисприведеннымдокументомЕТО обязана:

- заключатьиисполнятьдоговорытеплоснабженияслюбымиобратившимисякнейпотребителямитепловойэнергии,теплопотребляющиеустановкикоторыхнаходятсявданнойсистеметеплоснабженияприусловиисоблюденияуказаннымипотребителямивыданныхимвсоответствиисзаконодательствомоградостроительнойдеятельноститехническихусловийподключенияк тепловым сетям;

- заключатьиисполнятьдоговорыпоставкитепловойэнергии(мощности)и(или)теплоносителявотношенииобъематепловойнагрузки,распределеннойвсоответствиисосхемойтеплоснабжения;

- заключатьиисполнятьдоговорыоказанияуслугпопередачетепловойэнергии,теплоносителявобъеме,необходимомдляобеспечениятеплоснабженияпотребителейтепловой энергии.

ГраницызоныдеятельностиЕТОвсоответствиисп.19Правилорганизациитеплоснабжениямогутбытьизменены в следующих случаях:

- подключениексистеметеплоснабженияновыхтеплопотребляющихустановок, источниковтепловойэнергииилитепловыхсетей,илиихотключениеотсистемы теплоснабжения;

- технологическоеобъединениеили разделениесистем теплоснабжения.

Сведенияоб	 изменении границзон деятельности  единой  теплоснабжающей организации,атакжесведенияоприсвоениидругойорганизациистатусаединойтеплоснабжающейорганизацииподлежатвнесениювсхемутеплоснабженияприееактуализации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить на роль ЕТО – МУП ПХ «Индерское» для зоны действия котельной, как организацию, способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах теплоснабжения.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Натерриториис. ИндерьИндерского сельсоветадействует 1 источник тепловой энергии, дефицита тепловоймощности нет.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья15,пункт6.Федеральногозаконаот27июля2010года№190-ФЗ:«Вслучаевыявлениябесхозяйныхтепловыхсетей(тепловыхсетей,неимеющихэксплуатирующейорганизации)органместногосамоуправленияпоселенияилигородскогоокругадопризнанияправасобственностинауказанныебесхозяйныетепловыесетивтечениетридцатиднейсдатыихвыявленияобязанопределитьтеплосетевуюорганизацию,тепловыесетикоторойнепосредственносоединенысуказаннымибесхозяйнымитепловымисетями,илиединуютеплоснабжающуюорганизациювсистеметеплоснабжения,вкоторуювходят указанныебесхозяйныетепловыесетиикотораяосуществляетсодержаниеиобслуживаниеуказанныхбесхозяйныхтепловыхсетей.Органрегулированияобязанвключитьзатратынасодержаниеиобслуживаниебесхозяйныхтепловыхсетейвтарифысоответствующей организации на следующийпериодрегулирования».

Принятиенаучетбесхозяйныхтепловыхсетей(тепловыхсетей,неимеющихэксплуатирующейорганизации)осуществляетсянаоснованиипостановленияПравительства РФ от 17.09.2003г. №580.

Наоснованиистатьи225ГражданскогокодексаРФпоистечениигодасодняпостановкибесхозяйнойнедвижимойвещинаучеторган,уполномоченныйуправлятьмуниципальнымимуществом,можетобратитьсявсудстребованиемопризнанииправа муниципальной собственности на этувещь.

Порезультатаминвентаризациибесхозныхтепловыхсетейнатерриториисельсовета не выявлено.

11.  Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения связанных с прекращением подачи тепловой энергии:

1. В случае массового нарушения снабжения электрической энергией объектов (котельных) на неопределенный период предусмотрены резервные источники электроснабжения- передвижные дизельные электростанции, предоставляемые МБУАР «УПЧС» по соответствующему договору.

2. В случае аварии (порыва) на тепловой сети возможно отключение поврежденного участка для выполнения ремонтно-восстановительных работ. При этом режим работы котельной и ее температурный график не меняется.

19

3. На большинстве котельных предприятий установлены резервные котлы, позволяющие, а случае возникновения аварийной ситуации на рабочем котле, поддерживать бесперебойный режим работы котельной с соблюдением температурного графика.

4. На случай непродолжительного отключения централизованного водоснабжения на котельных предприятия имеются баки запаса холодной (химочищенной) воды.

5. В случае аварийного прекращения поставки природного газа работа котлов будет ос

тановлена, так как резервный вид топлива отсутствует. Однако возможно поддерживание циркуляции теплоносителя в тепловой сети до его полного остывания. Кроме того предприятие регулярно поддерживает аварийный запас материалов для производства ремонтных работ различного характера.