Схема теплоснабжения с. Индерь,

Индерского сельсовета,

Доволенского района,

Новосибирской области

на 2013-2023 г.г. и на период до 2028г.

ТОМ -2  Обосновывающие материалы

Актуализация схемы на 2025г

2025 г.

Оглавление

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	5

1.1.1.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями	6

1.2.	Источники тепловой энергии	6

1.2.1.	Описание источника тепловой энергии	7

1.3.	Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов	9

1.3.1.	Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя	11

1.3.2.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей	12

1.3.3.	Бесхозяйные тепловые сети	12

1.4.	Определение эффективного радиуса теплоснабжения	12

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	14

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	14

1.7.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	15

1.8.	Надежность теплоснабжения	15

1.9.	Цены (тарифы) на тепловую энергию	16

1.10.	Описание существующих технических и технологических проблей	17

1.11.	Базовые значения целевых показателей эффективности системы теплоснабжения	17

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	18

2.1.	Общие положения	18

2.2.	Прогноз перспективной застройки	18

2.3.	Прогноз приростатепловой нагрузки до 2028 г	20

3.	Электронная модель системы теплоснабжения с. Индерь	21

3.1.	Общие положения	21

3.1.1.	Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения с. Индерь	21

3.1.2.	РасчетныемодулиПРК «Zuluthermo»	22

3.1.3.	Базаданныхэлектронноймоделисистемытеплоснабжения	28

3.1.4.	Структура исоставэлектронноймодели	28

3.1.5.	Общие положения моделирования	29

3.1.6.	Описание топологическойсвязностиобъектовсистемытеплоснабжени.	32

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	32

4.1.	Общие положения	32

4.1.1.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии МО Индерский сельсовет	33

5.	Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановок	36

5.1.	Общие положения	36

5.2.	Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановок	36

6.	Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии	38

6.1.	Общие положения	38

6.2.	Определение расчетнойтеплопроизводительности котельной	38

6.3.	Реконструкция котельной	41

7.	Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейисооруженийнаних	42

7.1.	Общие положения	42

7.2.	Предложенияпостроительствуновыхтепловыхсетей	43

7.3.	Реконструкциятепловыхсетей,подлежащихзаменевсвязисисчерпаниемэксплуатационного ресурса	47

7.4.	Сводные капитальныезатраты	50

8.	Перспективные топливные балансы	52

8.1.	Общие положения	52

8.2.	Перспективныетопливные балансыМО Индерский сельсовет	52

9.	Оценка надежности теплоснабжения	54

9.1.	Общие положения	54

9.2.	Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	56

9.2.1.	Терминыи определения	56

9.2.2.	Методика расчета надежноститеплоснабжения	57

9.3.	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей в зоне действия энергоисточника села Индерь на отопительный период 2013/2014 года	65

9.3.1.	Общиеположения	65

9.3.2.	Теплопроводы зоны Котельная – до потребителей	66

10.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	70

10.1.	Общие положения	70

10.2.	Официальные источники	70

10.3.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	74

10.4.	Предложения по источникаминвестиций,обеспечивающих финансовые потребности	77

10.5.	Эффективность инвестиций	78

11.	Обоснованиепредложенияпоопределениюединойтеплоснабжающейорганизации	79

11.1.	Общие положения	79

11.2.	Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Индерь	80

11.3.	Перспективная зона действия источника тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Индерь	81

11.4.	Предложения по обоснованию единой теплоснабжающей организации	82

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей МО Индерский сельсовет осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение общественного и жилого фонда МО Индерский сельсовет осуществляется от котельной:

- установленная мощность 2,6 Гкал/час;

- присоединенная нагрузка 1,1 Гкал/час;

- протяженность тепловых сетей 2,765 км.

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке 1.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Рисунок 1Зона действия источника тепловой энергии МО Индерский сельсовет

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

В системе теплоснабжения МО Индерский сельсовет производство тепловой энергии и ее транспортировку потребителям осуществляет МУП ПХ «Индерское»

Источники тепловой энергии

Данные по источнику централизованного теплоснабжения МО Индерский сельсовет приведены в таблице 1.

Таблица 1

Источник централизованного теплоснабжения МО Индерский сельсовет

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 2,6 | 2,6 | 1,1 |

Рисунок 2 Установленная, располагаемая мощность источника тепловой энергии, присоединенная нагрузка

Таблица 2

Структура основного оборудования источника тепловой энергии объектов МО Индерский сельсовет

| Тип котла | Марка | Тепло-производительность котла, Гкал/ч | КПД % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |
| Водогрейный | КВр-1,16 | 1 | 75 | 2015 |
|  | КВр-1,16 | 1 | 75 | 2016 |
|  | КВр-1,16 | 1 | 75 | 2018 |

Описание источника тепловой энергии

Котельная ул. Молодежная, 13

Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжением объектов МО Индерский сельсовет. Установленная мощность котельной составляет 2 Гкал/ч.

В качестве основного и резервного вида топлива на котельной используется каменный угол.

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.

Регулировка отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом.

Давление теплоносителя на выходе из котельной:

- прямой трубопровод — 4 кгс/см2

- обратный трубопровод — 2,2 кгс/см2

Величина потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и значение тепловой мощности нетто котельной представлены в таблице 3

Таблица 3

Собственные и хозяйственные нужды, тепловая мощность нетто

| № п/п | Год | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Служебные нужды, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 – факт | 2455 | 2331 | 100 |
| 2 | 2012 – норма | 3305 | 2387 | 100 |

Состав оборудования котельной:

- Поддув ВД-2,2 – 3шт.

- Дымосос ДН-9 – 2 шт.

- Насос сетевой –4шт.

Таблица 4

Технические характеристики тягодутьевых механизмов

| № | Марка | Механизм | Кол-во шт. | Частота вращения об/мин | Производительность тыс.м3/час | Полное давлен,ие ПА | Потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДН-9 | Дымосос | 1 | 900 | 9300 | 80 | 11 |
| 2 | ДН-9 | Дымосос | 1 | 900 | 9300 | 80 | 11 |
| 3 | ВД № 2.8 | Поддув | 1 | 1500 | 1300 | 70 | 3 |
| 4 | ВД № 2.8 | Поддув | 1 | 1500 | 1300 | 70 | 3 |
| 5 | ВД № 2.8 | Поддув | 1 | 1500 | 1300 | 70 | 3 |

Таблица 5

Технические характеристики насосов

| Наименование оборудования | Марка насоса (эл. дв.) | Частота вращения об/мин | Производительность, М3/час | Напор, м | Потребл. Мощность, кВт | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой насос | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сетевой насос | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сетевой насос | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сетевой насос | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов

В МО Индерский сельсовет теплоснабжение обьектов жилищного фонда и общественной инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение потребителей села осуществляет МУП ПХ «Индерское».

Система теплоснабжения зависимая, по виду теплоносителя водяная. Котельная работает только в отопительный сезон. Тепловые сети выполнены по 2х-трубной схеме.

Система теплоснабжения зависимая, закрытая.

Общая протяженность тепловых сетей – 2,765 км. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей: подземный канальный.

Компенсация температурных расширений осуществляется за счет компенсаторов и углов поворотов трассы.

Тепловые сети находятся на балансе МО Индерский Сельсовет.

Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, достаточный для покрытия местных сопротивлений, установленных на тепловых сетях, потерь напора за счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями.

Аварийность на сетях во время отопительного сезона отсутствует, незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Рекомендуется установить прибор учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии.

Тепловые сети МО Индерский сельсовет

Рисунок 3 Тепловые сети МО Индерский сельсовет

Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 Распределение тепловых сетей по диаметрам участков

Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях представлены в главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» и производился согласно Приказу Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Потери в тепловых сетях представлены на Рисунке5:

Рисунок 5 Потери в тепловых сетях

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей

По состоянию на 2013 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

Бесхозяйные тепловые сети

По состоянию на 2013 год участки тепловых сетей, определенные как бесхозяйные, отсутствуют.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспортировку тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30*108φR2Π+95*R0.86B0.26SΠ0.62H0.19∆τ0.38

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспортировке теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/час;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П –теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

∆τ –расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ –поправочный коэффициент, принимаемый 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

R=563*φS0.35+H0.07B0.09+∆τΙ0.13

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной представлены в таблице 6 и на рисунке 6.

Рисунок 6 Радиус эффективного теплоснабжения для котельной

Таблица 6

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника | Суммарная нагрузка всех потребителей, Гкал/час | Эффективный радиус, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 1,1 | 1,477 |

Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деленияпри расчетных температурах наружного воздуха

Потребление тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении 2 «Тепловые нагрузки потребителей» тома 3 схемы теплоснабжения МО Индерский сельсовет до 2028 г.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты тепловоймощности

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения МО Индерский сельсовет до 2028 г. на основании предоставленных данных о присоединенных тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки, приведенный в таблице 7.

Таблица 7

Баланс тепловой мощности и нагрузки по котельной

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Тепловые потери, Гкал/час | Резерв(+)/дефицит(-) Тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 2,6 | 2,6 | 1,1 | 0,59 | 0,415 |

Анализ полученных данных показывает, что величина тепловой мощности превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на период 2013-2022 гг. имеется резерв тепловой мощности в размере 0,415 Гкал/ч.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источника тепловой энергии представлен в таблице 8.

Таблица 8

Топливный баланс котельной

| Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т.ч. |  |  |  |  |
| Природный газ | т.у.т. | — | — | — |
| Сжиженный газ | т.у.т. | — | — | — |
| Уголь | т.у.т. | 828,8 | 728,5 | 734,3 |
| Мазут | т.у.т. | — | — | — |
| Прочие виды топлива | т.у.т. | — | — | — |
| Затрачено топлива, в т.ч. |  |  |  |  |
| Природный газ | Млн. м3 | — | — | — |
| Сжиженный газ | тонн | — | — | — |
| Уголь | Тонн | 1140 | 1002 | 1010 |
| Мазут | Тонн | — | — | — |
| Прочие виды топлива | Тонн | — | — | — |

Надежность теплоснабжения

Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является:

вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

При λ=const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

λdt=dP(t)/P(t)

где:

λdt–вероятность отказа элемента за бесконечно малое время. Отсюда вероятность безотказной работы за время 1 равна:

Pt= e-ωt где

P(t) – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

ω – параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

Ft= 1-e-ωt

При расчете надежности принимается:

При параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

При последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

Pt=P1t*P2t*…*Pn(t)

где

P1t,P2t,…,Pn(t)–вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

Pt= e-1n[ωnt]

ωn– поток отказов для каждого элемента за период времени t.

Подробный расчет надежности теплоснабжения представлен в главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения».

Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию представлены в таблице 9.

Таблица 9

Тарифы на тепловую энергию

| Тариф на тепловую энергию, руб |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1886,64 | 1979,08 | 2070,11 |

Описание существующих технических и технологических проблем

Основной проблемой централизованного теплоснабжения с. Индерь являются потери в тепловой сети.

Для устранения выявленных проблем предусматривается:

- Реконструкция и плановая замена тепловых сетей , с теплоизоляционным материалом — пенополиуритан.

- Оснащение насосного оборудования частотными регуляторами.

- Внедрение автоматизированной системы управления и учета тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Индерь.

- Реконструкция котельной, увеличение установленной мощности котельной, сцелью соблюдения аварийного режима подачи теплоснабжения (согласно СНиП 41-02- 2003 «Тепловые сети»).

Базовые значения целевых показателей эффективности системы теплоснабжения

Перечень основных целевых показателей эффективности работы Котельной представлен в таблице 10.

Таблица 10

Целевые показатели эффективности работы котельной

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | Кг.у.т./Гкал | 318,3 | 270,01 | 298,9 |
| 1.4 | Удельный расход электроэнергии | кВтч/Гкал | н/д | н/д | н/д |
| 1.5 | Удельный расход теплоносителя | М3/Гкал | н/д | н/д | н/д |

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Общие положения

Перспективныйспроснатепловуюэнергиюс. Индерьнапериоддо2028г.определялсяподанным,предоставленнымадминистрациейМО Индерский сельсовет.

Данныепоперспективномуростуобъемапотреблениятепловойэнергиипринятыпогенеральному плану МО Индерский сельсовет, разработанномуОАО«Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса».

Такжеиспользоваласьинформацияпоподключениюзданий,сооруженийистроенийксистемамкоммунальнойинфраструктуры,предоставленнаяадминистрацией.

Прогноз перспективной застройки

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Доволенском районе, ожидаемая величина численности населения с. Индерь принята:

- на I-ю очередь 2022 г. -  700 человек;

- на расчетный срок 2030 г. -  800 человек.

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития сельского поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда с 20,2 м2 до 25-30 м2 на 1 человека;

На первую очередь (2020г.) проектом предусмотрено увеличение площади жилищного фонда до 2304 кв.м. общей площади или 23 квартиры-усадьбы. За расчетный срок предусмотрены территории  для размещения, ориентировочно еще 20 усадеб (т.е. увеличение площади жилого фонда еще на 2003 кв.м.).

Объем убыли жилого фонда под реконструкцию кварталов и улиц по ветхости проектом не учитывается и должен планироваться при составлении планов текущего капитального строительства.

Таблица 11

Распределение жилого фонда и населения  на расчетный срок

| Наименование поселений | Население, чел. |  | Территории жилых зон (кварталов), га |  | Резервная территория для жилого строительства,га |  | Жилой фонд,тыс.м2общей площади |  | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. |
| с. Индерь | 628 | 800 | 74,8 | 86,8 | — | 25,2 | 12,686 | 20 | — | 4,3 |

Информацияподинамике застройкитерриторий МО Индерский сельсовет:

Таблица 12

Перечень адресов жилых помещений, которые планируется подключить к тепловым сетям МУП ПХ «Индерское» в период с 2014 – 2028 г.

| № п/п | Наименование улицы | дом | кв. | кв/м |  | № п/п | Наименование улицы | дом | кв. | кв/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая | 26 | 1 | 52,4 |  | 12 | ул. Новая | 38 | 1 | 50,7 |
|  | ул. Новая | 26 | 2 | 51,8 |  |  | ул. Новая | 38 | 2 | 50,8 |
| 2 | ул. Новая | 28 | 1 | 50,3 |  | 13 | ул. Новая | 39 | 1 | 50,3 |
|  | ул. Новая | 28 | 2 | 50,9 |  |  | ул. Новая | 39 | 2 | 50,7 |
| 3 | ул. Новая | 29 | 1 | 50,8 |  | 14 | ул. Новая | 40 | 1 | 49,7 |
|  | ул. Новая | 29 | 2 | 50,3 |  |  | ул. Новая | 40 | 2 | 48,8 |
| 4 | ул. Новая | 30 | 1 | 49,9 |  | 15 | ул. Новая | 41 | 1 | 50,3 |
|  | ул. Новая | 30 | 2 | 48,7 |  |  | ул. Новая | 41 | 2 | 50,7 |
| 5 | ул. Новая | 31 | 1 | 50,1 |  | 16 | ул. Новая | 42 | 1 | 50,9 |
|  | ул. Новая | 31 | 2 | 51,7 |  |  | ул. Новая | 42 | 2 | 51,2 |
| 6 | ул. Новая | 32 | 1 | 52,1 |  | 17 | ул. Новая | 43 | 1 | 47,8 |
|  | ул. Новая | 32 | 2 | 52,3 |  |  | ул. Новая | 43 | 2 | 47,6 |
| 7 | ул. Новая | 33 | 1 | 50,5 |  | 18 | ул. Новая | 44 | 1 | 50,3 |
|  | ул. Новая | 33 | 2 | 50,0 |  |  | ул. Новая | 44 | 2 | 50,5 |
| 8 | ул. Новая | 34 | 1 | 49,7 |  | 19 | ул. Новая | 45 | 1 | 50,6 |
|  | ул. Новая | 34 | 2 | 49,6 |  |  | ул. Новая | 45 | 2 | 50,1 |
| 9 | ул. Новая | 35 | 1 | 50,9 |  | 20 | ул. Новая | 46 | 1 | 48,1 |
|  | ул. Новая | 35 | 2 | 50,1 |  |  | ул. Новая | 46 | 2 | 47,7 |
| 10 | ул. Новая | 36 | 1 | 50,7 |  | 21 | ул. Новая | 47 | 1 | 46,2 |
|  | ул. Новая | 36 | 2 | 50,2 |  |  | ул. Новая | 47 | 2 | 47,7 |
| 11 | ул. Новая | 37 | 1 | 50,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Новая | 37 | 2 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |

Прогноз приростатепловой нагрузки до 2028 г

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Индерского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с увеличением установленной мощности и переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Таблица 13

Тепловые нагрузки на проектируемые объекты

| Адрес | Источник | Тип застройки | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Новая, д.26 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0074 |
| ул. Новая, д.28 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.29 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.30 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0070 |
| ул. Новая, д.31 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0073 |
| ул. Новая, д.32 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0074 |
| ул. Новая, д.33 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.34 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0071 |
| ул. Новая, д.35 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.36 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.37 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.38 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.39 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.40 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0070 |
| ул. Новая, д.41 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.42 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0073 |
| ул. Новая, д.43 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0068 |
| ул. Новая, д.44 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.45 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0072 |
| ул. Новая, д.46 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0068 |
| ул. Новая, д.47 | Котельная | Индивидуальная застройка | 0,0067 |

Электронная модель системы теплоснабженияс. Индерь

Общие положения

Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения с. Индерь

Электроннаямодельсистемытеплоснабженияс.ИндерьнабазеГеоинформационнойсистемыZuluипрограммно-расчетногокомплексаZuluThermo(далее по текстуэлектронная модель)разрабатываласьв целях:

- повышения эффективности решенийв области текущего функционированияиперспективного развития системы теплоснабжения села;

- проведения единой политикив организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитиивсейсистемытеплоснабжения села;

- обеспечения устойчивогоградостроительногоразвитиясела;

- разработка мердля повышения надежностисистемытеплоснабжения села;

- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций всистеме теплоснабжения;

- создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития;

- Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетейи объектов системы теплоснабжения с. Индерьпривязанныхк топоосновесела;

- сведениябалансов тепловойэнергии;

- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);

- моделирования перспективных вариантовразвития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключенияновых  потребителей тепловой энергии, определениеоптимальных вариантовкачественногои надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- мониторингаразвитиясхемытеплоснабжения с. Индерь.

РасчетныемодулиПРК «Zuluthermo»

Общие положения

ОсновойпрограммногокомплексаZuluThermo™являетсягеографическаяинформационнаясистема(ГИС)Zulu™.ПрипомощиГИСможносоздатькартупоселка(населенногопункта)инанестинанеётепловыесети.ПрограммныйкомплексZuluThermo™позволяетрассчитыватьсистемыцентрализованноготеплоснабжениябольшогообъема и любой сложности.

Расчетуподлежаттупиковыеикольцевыесети(количествоколецвсетинеограниченно),атакжедвух,трех,четырехтрубныеилимноготрубныесистемытеплоснабжения,втомчислесповысительныминасоснымистанциямиидросселирующимиустройствами,работающие отодного или несколькихисточников.

Программапредусматриваетвыполнениетеплогидравлическогорасчетасистемыцентрализованноготеплоснабженияспотребителями,подключеннымиктепловойсетипоразличнымсхемам.Используются32схемныхрешенияподключения потребителей.

Расчетсистемтеплоснабженияможетпроизводитьсясучетомутечекизтепловойсетиисистемтеплопотребления,атакжетепловыхпотерьвтрубопроводахтепловойсети.Расчеттепловыхпотерьведетсялибопонормативнымпотерям,либопо фактическомусостояниюизоляции.

РезультатырасчетовмогутбытьэкспортированывMSExcel,нагляднопредставленыспомощьютематическойраскраскиипьезометрическихграфиков.Картографическийматериалисхематепловыхсетейможетбытьоформленаввидедокумента с использованиеммакетапечати.

Базовыйкомплекс

- Наладочныйрасчет;

- Поверочный расчет;

- Расчет температурного графика;

- Построение пьезометрическогографика;

- Коммутационные задачи;

- Расчет нормативныхпотерь тепла через изоляцию.

Подсистема «Гидравлика»

        - Расчет номинального гидравлического режима

Цельюналадочногорасчетаявляетсякачественноеобеспечениевсехпотребителей,подключенныхктепловойсетинеобходимымколичествомтепловойэнергииисетевойводы,приоптимальномрежимеработы системыцентрализованноготеплоснабжения в целом.

Врезультатеналадочногорасчетаопределяютсяномераэлеваторов,диаметрысопел и дросселирующих устройств, а также местаихустановки.

Расчетпроводитсясучетомразличных схемприсоединенияпотребителейктепловойсетиистепениавтоматизацииподключенныхтепловыхнагрузок.Приэтомнапотребителях могутустанавливатьсярегуляторырасхода,нагрузкиитемпературы.Натепловойсетимогутбытьустановленынасосныестанции,регуляторыдавления,регуляторы расхода,кустовые шайбы и перемычки.

        - Расчет текущего (фактического) гидравлического режима

В ПРК«ZULU»текущийгидравлическийрежимрассчитываетсяв модуле

«Поверочныйрасчет».

Цельюповерочногорасчетаявляетсяопределениефактическихрасходовтеплоносителянаучасткахтепловойсетииупотребителей,атакжеколичестветепловойэнергииполучаемойпотребителемпризаданнойтемпературеводывподающем трубопроводе и располагаемомнапорена источнике.

Созданнаяматематическаяимитационнаямодельсистемытеплоснабжения,служащаядля решения поверочнойзадачи,позволяетанализировать гидравлическийитепловойрежимработы,атакжепрогнозироватьизменениетемпературывнутреннеговоздухаупотребителей.Расчетымогутпроводитьсяприразличныхисходныхданных, в том числеаварийныхситуациях,например,отключенииотдельныхучастковтепловойсети,передачиводыитепловойэнергииотодногоисточникак другому по одномуиз трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловыхсетейможнопроводитьс учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически	установленного	оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Поверочный расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются зоны влияния источников на сеть.

        - Моделирование переключений производимых на тепловой сети

МоделированиепереключенийвПРКZuluThermoосуществляетмодуль«коммутационные задачи».

Коммутационныезадачипредназначеныдляанализаизмененийвследствиеотключениязадвижекилиучастковсети.Врезультатевыполнениякоммутационнойзадачиопределяютсяобъекты,попавшиепод отключение.Приэтомпроизводитсярасчетобъемовводы,которыевозможнопридется сливатьизтрубопроводовтепловойсетиисистемтеплопотребления.Результатырасчетаотображаютсянакартеввидетематическойраскраскиотключенныхучастковипотребителейивыводятся в отчет.

Анализпереключенийопределяет,какиеобъектыпопадаютподотключения,ивключаетвсебя:

- вывод информации поотключенным объектамсети;

- расчетобъемоввнутреннихсистемтеплопотребленияинагрузокнасистемытеплопотребленияпри данных измененияхв сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- выводтабличныхданныхвотчет,споследующейвозможностьюихпечати,экспорта в форматMS Excelили HTML.

Послевыборазапорногоустройстванакартеавтоматическиотобразитсяввидераскраскирасчетнаязонаотключенныхучастков сети.(Рисунок 7).

Рисунок 7Отображениеотключений накарте

Виды переключений:

- Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- Изолировать от источника - Режим объекта устанавливаетсяна«Выключен».Приэтомавтоматическидобавляетсявсписокипереводитсяврежимотключениявсяизолирующаяобъектотисточника запорная арматура;

- Отключить от источника - Режим объекта устанавливаетсяна«Выключен».При этомавтоматическидобавляетсявсписокипереводитсяврежимотключениявсяотключающаяобъект от источника запорная арматура.

        - Просмотр результатов расчета

После запуска анализа переключений на экране сразу появляется окно с результатами расчета, показанное на Рисунке 8. Вкладки окна содержат таблицы попавших под отключение объектов сети (если указано в настройках) и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 8 Окно результатов расчета

        - Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, при этом на экран может выводиться:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратномтрубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напорана шайбе;

- высотаздания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

Втаблицеподграфикомвыводятсядлякаждогоузласетинаименование,геодезическаяотметка,высотапотребителя,напорывподающемиобратномтрубопроводах,величинадросселируемогонапоранашайбахупотребителей,потеринапорапоучасткамтепловойсети,скоростидвиженияводынаучасткахтепловойсетиит.д.Количествовыводимойподграфикоминформациинастраиваетсяпользователем.

        - Групповые изменения характеристик теплосетевых объектов позаданным критериям

ПРКZuluThermoимеетвсвоемсоставегибкийинструментгрупповыхизмененийхарактеристикобъектовтепловойсети.

Изменение характеристикобъектовтепловойсети можетпроизводиться пожеланиюпользователя по видугруппировки:

- Тепловая сеть суммарно;

- Теплосетевыеобъекты теплотрассы отдельного источника;

- Зона действия источника определенная граничными условиями;

- Тип объектатепловой сети;

- Уникальное свойствогруппы объектов тепловой сети.

Помимоизмененияхарактеристикгруппобъектоввозможноизменениережимаработы этихобъектов.

Данныйинструментприменимдляразличныхцелейизадачгидравлическогомоделирования,однакоегоосновноепредназначение-калибровкарасчетнойгидравлическоймоделитепловойсети. Трубопроводыреальнойтепловойсетивсегдаимеютфизическиехарактеристики,отличающиесяотпроектных,всилупроисходящихвовремениизменений-коррозиии отложений,отражающихсянаизмененииэквивалентнойшероховатостииуменьшениивнутреннегодиаметравследствиезарастания.Очевидно,чтоэтиизменениявлияютнагидравлическиесопротивленияучастковтрубопроводов,ивмасштабахсетивцеломэтоприводитквесьмазначительнымрасхождениемрезультатовгидравлическогорасчетапо"проектным"значениямсреальнымгидравлическимрежимом,наблюдаемымвэксплуатируемойтепловойсети.Сдругойстороны,измеритьдействительныезначения шероховатостей и внутренних диаметров  участковдействующейтепловойсетинепредставляетсявозможным,посколькуэтопотребовалобымассовоговскрытиятрубопроводов,чтоврядлиреализуемо.Поэтомуэтизначенияможнолишь косвеннымобразомоценитьнаоснованиисравнения реального(наблюдаемого) гидравлическогорежимасрезультатами расчетовнагидравлическоймодели,ивнестиврасчетнуюмодельсоответствующиепоправки.В этом, в первом приближении, и состоитпроцесс калибровки.

Какпример,дляпредварительногомоделированияфактическогорежимаспомощьювышеописанногоинструментаможноизменитьхарактеристикутрубопроводовтепловойсетивчаститакихпараметровкак–зарастаниеиэквивалентнаяшероховатость.Таккакзавремяэксплуатациизначенияэтиххарактеристикизменилисьотносительнопроектных,можноизменитьэтипоказателиотносительнотакогоусловиякакгодпрокладкитепловойсети.Инструментпозволяетвыделитьвгруппуучасткиссовпадающимгодомпрокладкиилипромежуткомлетпрокладки иизменить характеристикитолько этойгруппы объектов.

        - Табличные и графические аналитические инструменты

Электроннаямодельимеетвсвоемсоставедополнительныесредствадляанализасостояниягидравлическогорежимаипомощиприегоотладке,атакжекалибровкифактическогосостояниягидравликитепловойсети.Кэтимсредствамотносится:

- "гидравлическая"раскраскасети:разнымицветамивыделяютсявключенные,отключенные итупиковые участки тепловыхсетей;

- специальныераскраскитепловойсетипозначениямразличныххарактеристикгидравлическогорежима(поскорости,по зонам давлений вподающейилиобратноймагистрали, по удельным потерям напора на участкахи т.п.);

- графическиевыделения(выделенияцветомилиинымспособомузлови/илиучастковтепловой  сетипонекоторомукритерию), например:потребители спревышениемдавлениявобратноймагистрали,тепловыекамерыс"прижатыми"задвижками,узлысрасполагаемымнапоромнижезаданного,участки с превышением заданнойскорости потока, ит.п.

- расстановканасхеметепловойсетизначков-стрелок,указывающихнаправление движения теплоносителя поподающей или обратной магистрали;

- подписьнасхеметепловойсетизначенийрасходовпоучасткамидавленийвузлахсети;

- произвольныетабличныеаналитическиедокументы,построенныепоисходнымданным и результатам гидравлическогорасчета тепловыхсетей;

- гидравлическиесправкипоотдельнымузлам,участкам,источникам,насоснымстанциям и потребителям тепловой сети;

- произвольные запросы и выборки из базы данных, содержащиелюбые описанныефункцииотпараметроврежима,полученныхврезультатегидравлического расчета.

Наборраскрасок,графическихвыделенийианалитическихдокументовничемнеорганичен,кромепотребностейпользователя и соблюденияобщегопринципа:группировать,фильтроватьианализироватьможнотолькотеданные,которыевявном виде присутствуют в базе данныхпроекта, либовычислимы из последних.

Базаданныхэлектронноймоделисистемытеплоснабжения

БазаданныхэлектронноймоделисодержитсявПРКиимеетбольшойобъемвыходныхтабличныхданных.Представление впечатном виде не целесообразно.

Структура исоставэлектронноймодели

Общие положения

Электроннаямодельпредставляетсобойсвязанныйграф,гдеузламиявляютсяобъекты,адугамиграфа–участкитепловойсети.Каждыйобъектматематическоймоделиотноситсякопределенномутипу,характеризующемуданнуюинженернуюсеть,иимеетрежимыработы,соответствующиеегофункциональномуназначению.Тепловаясетьвключаетвсебяследующиеосновныеобъекты:

- источник;

- участок;

- вспомогательный участок;

- потребитель;

- обобщенный потребитель;

- узел;

- ЦТП;

- насосная станция;

- задвижка;

- перемычка;

- дроссельная шайба;

- регулятор располагаемого напора;

- регулятор расхода.

Электроннаямодель

Электронная модельпозволяетнаглядно на топоосновепоселка (села)разграничить ипаспортизироватьединицытерриториальногоделения.

Такими границами территориального деления могут являться:

- кадастровые кварталы;

- теплосетевые районы;

- планировочные районы;

- административные районы.

Сеткарайонированиянанесеннаявэлектронноймоделипозволяетпривязатьбазуданных,состоящуюизсведенийвходящихвпаспортединицытерриториальногоделения, к площадномуобъекту, определяющемуграницы этойединицы.

Общие положения моделирования

Моделированиеучастковтепловых сетей

Участок -это линейныйобъект, накоторомне меняются:

- диаметртрубопровода;

- типпрокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубнаятепловаясетьизображаетсяводнулиниюиможет,взависимостиотжеланияпользователя,соответствоватьили несоответствоватьстандартномуизображениюсети по ГОСТ 21-605-82.

Каклюбой объект сети, участок имеетразныережимы работы, например,«отключен подающий» или «отключен обратный», см. Рисунке 9.

Рисунок 9 Отображение участка тепловой сети

Вспомогательныйучасток

Вспомогательныйучасток–этолинейныйобъектматематическоймодели,имеющийдварежимаработы.Вспомогательныйучастокприиспользованииегосрегуляторами давления«до себя» и«послесебя»указываютместоконтролируемогопараметра.ВспомогательныйучастокдляЦТПопределяетначалотрубопроводовгорячеговодоснабжения при четырёхтрубной тепловойсети после ЦТП.

Моделирование тепловых камер

Тепловаякамеравходит в группуплощадныхобъектов«простой узел».

Простойузел–этосимвольныйобъекттепловойсети,например,разветвление трубопровода, сменапрокладки, вида изоляции или точкаконтроля для регулятора.

Условное обозначениеузловых объектов взависимостиотрежима работы:

Тепловаякамера-

Разветвление-

Смена диаметра-

Моделирование насосныхстанций

Насоснаястанция–символьныйобъекттепловойсети,характеризующийсязаданнымнапоромилинапорно-расходнойхарактеристикойустановленного насоса.

Условное обозначениенасосной станции −

Насоснаястанцияводнолинейномизображениипредставляетсяоднимузлом,нововнутреннемпредставлениивзависимостиотзаданныхпараметроввсемантическойбазеданных,можетбытьустановленанаобоихтрубопроводах,какпоказано наРисунке 10.

Рисунок 10Пример отображения насоснойстанции.

Моделирование источников

Источник–этосимвольныйобъекттепловойсети,моделирующийрежимработыкотельнойилиТЭЦ.Вматематическоймоделиисточникпредставляетсясетевымнасосом,создающимрасполагаемыйнапор,иподпиточнымнасосом,определяющимнапорвобратномтрубопроводе.

Условное обозначениеисточника в зависимостиотрежимаработы:

включен–

выключен–

Моделирование абонентов, абонентских вводови потребителей

Потребитель–этоконечныйобъектучастка,вкоторыйвходитодинподающийивыходитодинобратныйтрубопроводтепловойсети.Подпотребителемпонимаетсяабонентский ввод в здание.

Условное обозначениепотребителя в зависимости отрежимаработы:

включен-

отключен-

Присоединение потребителя ктепловойсети и его внутреннеепредставление:

Внутренняякодировкапотребителязависитотсхемыприсоединениятепловыхнагрузокктепловойсети.Схемымогутбытьэлеваторные,снасоснымсмешением,снезависимымприсоединением,соткрытымилизакрытымотборомводынаГВС.Схемыприсоединенияимеютразнуюстепеньавтоматизацииподключеннойнагрузки,котораяопределяетсяналичиемрегуляторатемпературы,напримернаГВС,регуляторомрасходаилинагрузкинасистемуотопления,регулирующимклапаном на системувентиляции.

Наданный момент враспоряжении пользователя32 схемыприсоединенияпотребителей.

Обобщенныйпотребитель

Обобщенныйпотребитель–символьныйобъекттепловойсети,характеризующийсяпотребляемымрасходомсетевойводыилизаданнымсопротивлением.Такимпотребителемможномоделировать,например,общуюнагрузкуквартала.

Условноеобозначениеобобщенногопотребителявзависимостиотрежимаработы:

включен-

отключен-

Такойобъектудобноиспользовать,когдавозникаетнеобходимостьрассчитатьгидравликусетибезинформацииотепловыхнагрузкахиконкретныхсхемахприсоединенияпотребителейктепловойсети.Например,прирасчетемагистральныхсетейинформацииоквартальныхсетяхможетнебыть,адляоценкипотерьнапоравмагистраляхдостаточнозадатьобобщенныерасходывточкахприсоединения кварталов кмагистральнойсети.

Центральныйтепловойпункт(ЦТП)

ЦТП–этосимвольныйэлементтепловойсети,характеризующийсявозможностьюдополнительногорегулированияи распределениятепловойэнергии.

Наличиетакогоузлаподразумевает,чтозанимнаходитсятупиковаясеть,синдивидуальнымипотребителями.

ВнутренняякодировкаЦТПзависитотсхемыприсоединениятепловыхнагрузокктепловойсети.Этоможетбыть,например,групповойэлеваторилинезависимоеподключениегруппыпотребителей.Наданныймоментвраспоряжениипользователя 29схемприсоединения ЦТП.

Процессиэтапымоделированияподробноописанывсправке,прилагаемойк ПРК«ZULU».

Описание топологическойсвязностиобъектовсистемытеплоснабжени.

Описаниетопологическойсвязностипредставляетсобойописаниегидравлическойструктурыузловсистемытеплоснабжения(коллекторов,тепловыхкамер,смотровыхколодцев).Врезультатевыполненияданногоэтапаработбыласозданагидравлическая модель системытеплоснабжения,отражающаясуществующееположениесистемы теплоснабжения поселка.

Подробноалгоритмописаниетопологическойсвязностиобъектовпредставленвсправке,прилагаемойкПРК«ZULU».

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Общие положения

Перспективныебалансытепловоймощностиисточниковтепловойэнергииитепловойнагрузкипотребителейразработанывсоответствиисподпунктом2пункта3ипунктом 5 Требованийк схемам теплоснабжения.

Впервуюочередьрассмотреныбалансытепловоймощностисуществующегооборудованияисточниковтепловойэнергиииприсоединеннойтепловойнагрузкивзонахдействияисточниковтепловойэнергии.Установленныетепловыебалансывуказанныхгодахявляютсябазовымиинеизменнымидлявсегодальнейшегоанализаперспективныхбалансовпоследующихотопительныхпериодов.ДанныебалансыпредставленывГлаве 1«Существующееположениевсферепроизводства, передачиипотребления тепловойэнергиидля целейтеплоснабжения».

Вустановленныхзонахдействияисточниковтепловойэнергииопределеныперспективныетепловыенагрузкивсоответствиисданными,изложеннымивГлаве 2 «Перспективное потребление тепловойэнергиина целитеплоснабжения».

Далеерассмотреныбалансырасполагаемойтепловоймощностииперспективнойприсоединеннойтепловойнагрузки.

Цельсоставлениябалансов-установитьрезервы(дефициты)установленнойтепловоймощностииперспективнойприсоединеннойтепловойнагрузки для зондействия каждого источника тепловойэнергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии МО Индерский сельсовет

Перспективные балансы тепловоймощностивзоне действия источников тепловойэнергииМО Индерский сельсоветна период с 2013 года по 2028 год представлены в таблице14 ина рисунке11.

Таблица 14

Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действиякотельной

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 0,955 | 0,975 | 0,996 | 1,016 | 1,036 | 1,057 | 1,077 | 1,097 | 1,117 | 1,138 | 1,158 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,96 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,557 | 0,525 | 0,492 | 0,459 | 0,426 | 0,394 | 0,362 | 0,328 | 0,296 | 0,263 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,415 | 1,208 | 1,219 | 1,232 | 1,245 | 1,257 | 1,269 | 1,281 | 1,295 | 1,306 | 1,319 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |

Рисунок 11Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действияКотельной

Согласнотаблице14, предусматривается в 2014 г.  реконструкция котельной с увеличением установленной мощности, с целью соблюдения аварийного режима подачи теплоснабжения (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). С 2014 г. предусматривается уменьшение тепловых потерь, вследствие замены и реконструкции тепловых сетей, с устройством теплоизоляционного материала – пенополиуретан.

Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановок

Общие положения

Целью разработкинастоящего раздела является:

- установлениесуществующихипроектируемыхрасходовтеплоносителядляпередачитепловойэнергиизоне действия источника тепловойэнергии;

- расчетприростоврасходатеплоносителявзонедействияисточникатепловойэнергии;

- составлениебалансовтеплоносителя,необходимыхдляобеспеченияпередачитепловойэнергииотисточникадопотребителейсперспективнойтепловойнагрузкойв зоне действия источника тепловойэнергии.

Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановок

ПерспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительнойустановкиисточникатепловойэнергииМО Индерский сельсоветпредставлены в таблицах15 – 16.

Таблица 15

Перспективные балансы производительности ВПУ Котельной

| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПроизводительностьВПУ | т/ч | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потерирасполагаемойпроизводительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственныенужды | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количествобаков-аккумуляторов | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкостьбаков-аккумуляторов | тысм3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всегоподпиткатепловойсети,вт.ч.: | т/ч | 0,15 | 0,152 | 0,155 | 0,158 | 0,161 | 0,163 | 0,166 | 0,169 | 0,172 | 0,175 | 0,178 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| нормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | 0,15 | 0,152 | 0,155 | 0,158 | 0,161 | 0,163 | 0,166 | 0,169 | 0,172 | 0,175 | 0,178 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| сверхнормативныеутечкитеплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпусктеплоносителяизтепловыхсетейнацелигорячеговодоснабжения(дляоткрытыхсистемтеплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимумподпиткитепловойсетивэксплуатационномрежиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальнаяподпиткатепловойсетивпериодповрежденияучастка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв(+)/дефицит(-)ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долярезерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16

Сводные данные поподпиткетепловой сети, тыс.т/год

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпитка тепловой сети, тыс.т/год | 0,828 | 0,839 | 0,856 | 0,872 | 0,889 | 0,900 | 0,916 | 0,933 | 0,949 | 0,966 | 0,983 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Суммарный расход сетевой воды, тыс.т/год | 232,19 | 235,19 | 238,19 | 241,20 | 244,20 | 247,20 | 250,21 | 253,21 | 256,21 | 259,21 | 262,22 | 265,26 | 265,26 | 265,26 | 265,26 | 265,26 |

Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии

Общие положения

Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергииразрабатываютсявсоответствиипунктомс 10ипунктом41Требованийк схемам теплоснабжения.

Врезультатеразработкивсоответствииспунктом41«Отребованияхксхемамтеплоснабжения,порядкуихразработкииутверждения»должныбытьрешеныследующие задачи:

определениеусловийорганизациицентрализованноготеплоснабжения.

Централизованноетеплоснабжениепредусмотренодлясуществующейзастройкииперспективнойзастройки.Подиндивидуальнымтеплоснабжениемпонимается,вчастности,печноеотоплениеитеплоснабжениеотиндивидуальных(квартирных)котлов.

предложенияпореконструкцииисточниковтепловойэнергии.

Определение расчетнойтеплопроизводительности котельной

Расчетная теплопроизводительностькотельнойопределяетсясуммойрасходовтепланаотоплениеивентиляциюпримаксимальномрежиме(максимальныетепловыенагрузки)итепловыхнагрузокнагорячееводоснабжениеприсреднемрежимеирасчетныхнагрузокнатехнологическиецелиприсреднемрежиме.Приопределениирасчетнойпроизводительностикотельнойдолжныучитыватьсятакжерасходытепланасобственныенужды котельной, включая отоплениев котельной.

Потребителитеплотыпонадежноститеплоснабженияделятсянатрикатегории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количестватеплотыиснижениятемпературывоздухав помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.Например:больницы,родильныедома,детскиедошкольныеучрежденияскруглосуточнымпребываниемдетей,картинныегалереи,химическиеиспециальныепроизводства,шахты ит.п.

Втораякатегория-потребители,допускающиеснижениетемпературывотапливаемыхпомещениях напериод ликвидацииаварии,но не более 54 ч:

- жилых иобщественных зданийдо 12 0С;

- промышленных зданийдо 8 0С.

Третья категория - остальные потребители.

Расчетныепотеритеплотывтепловыхсетяхследуетопределятькаксуммутепловыхпотерьчерезизолированныеповерхноститрубопроводовивеличинысреднегодовыхпотерь теплоносителя.

Приавариях(отказах)наисточникетеплотынаеговыходныхколлекторахвтечениевсего ремонтно-восстановительногопериода должны обеспечиваться:

- подача100%необходимойтеплотыпотребителямпервойкатегории(если иныережимы не предусмотрены договором);

- подачатеплотынаотоплениеивентиляциюжилищно-коммунальнымипромышленнымпотребителямвторойитретьейкатегорий;

- заданный потребителем технологическийрасход горячей воды;

- заданныйпотребителемтепловойрежимработынеотключаемыхвентиляционныхсистем;

- среднесуточныйрасходтеплотызаотопительныйпериоднагорячееводоснабжение (приневозможностиего отключения).

Годовые расходы теплоты жилымииобщественнымизданиями:

- на отопление

Qотгод=2,4∙Qот∙no, Гкал

- навентиляцию

Qвентгод=z∙Qвент∙no, Гкал

- на горячее водоснабжение жилыхиобщественныхзданий

QГВСгод=24∙QГВС∙no+24∙QГВС3∙nhy-no, Гкал

где

n0—продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая периодусо средней суточной температурой наружного воздуха 8 0С и ниже;

nhy— расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. Приотсутствииданныхследует принимать 350 суток;

z —усредненноезаотопительныйпериодчислочасовработысистемывентиляцииобщественныхзданийвтечение суток (приотсутствииданных принимается равным16 ч).

Суммарныйгодовойрасход теплоты жилымииобщественнымизданиями:

Qсумм= Qот+ QГВС+ Qвент, Гкал

Таблица 17

Требования кпитательной воде

| Наименование | Ед.изм. | Требования |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | - | бесцветная, прозрачная, без растворимыхвключений и пенообразующих веществ |
| Значение рН при 25оС | - | > 9,2 |
| Прямая проводимость при 25оС | µS/см | ≤ 5 % от предельного значения котловой воды |
| КS 8,2 (значение р) | ммоль/л | 0,1-0,7 |
| окиси и гидроокиси щелочноземельныхметаллов | ммоль/л | < 0,01 |
| (общая жесткость) | оd | < 0,05 |
| кислород (О2) | мг/л | < 0,05 |
| Кислородосвязывающее средство | мг/л | см. экспликацию |
| железо, общее (Fe) | мг/л | < 0,3 |
| медь, общее (Cu) | мг/л | < 0,05 |
| Масло, жировая смазка | мг/л | < 1 |
| Расход KMnO4 | мг/л | < 10 |
| Кремниевая кислота (SiO2) | мг/л | ≤ 5 % от предельного значения котловой воды |

Таблица 18

Требования ккотловой воде

| Наименование | Ед.изм. | Требования |
| --- | --- | --- |
| Прямаяпроводимостьпитательнойводыпри25оС | µS/см | ≤30(снизкимсодержаниемсоли) |
| Общиетребования | - | бесцветная,прозрачная,безрастворимыхвключенийипенообразующихвеществ |
| рНпри25оС | - | 10,0-11,5 |
| КS8,2(значениер) | ммоль/л | 0,1-3 |
| окисиигидроокисищелочноземельныхметаллов | ммоль/л | <0,01 |
| (общаяжесткость) | оd | <0,05 |
| фосфат(РО3·)4 | мг/л | 10-30 |
| Кислородосвязывающеесредствосульфитнатрия(Na2SO3) | мг/л | 10-20 |
| Прямаяпроводимостьпри25оС | µS/см | <2000 |
| РасходKMnO4 | мг/л | <50 |
| Кремниеваякислота(SiO2) | мг/л | <40 |

Реконструкция котельной

Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и с возможностью перевода на газовое топливо к расчетному сроку.

Таблица 19

Капитальные затраты на строительствокотельной, тыс. руб

| № п/п | Статьи затрат |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИРи ПСД |  | 0,00 | 280,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,88 |
| 2 | Оборудование |  | 0,00 | 2439,229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2439,229 |
| 3 | СМР |  | 0,00 | 871,234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,234 |
| 4 | Технологическое присоединение |  | 0,00 | 148,343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,343 |
| 5 | Пусконаладочные иприемосдаточные испытания |  | 0,00 | 337,402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,402 |
| 6 | Всего капитальныезатраты, безНДС |  | 0,00 | 4077,088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4077,088 |
| 7 | Непредвиденныерасходы(10%) |  | 0,00 | 407,709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,709 |
| 8 | НДС |  | 0,00 | 807,263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,263 |
| 9 | Всегосмета проекта |  | 0,00 | 5292,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5292,06 |

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейисооруженийнаних

Общие положения

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейисооруженийнанихразрабатываютсявсоответствиисподпунктом«д»пункта4,пунктом11ипунктом43Требованийк схемам теплоснабжения.

Врезультатеразработкивсоответствииспунктом10Требованийксхеметеплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- обоснованиепредложенийпоновомустроительствутепловыхсетейдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузкивовновьосваиваемыхрайонахпоселенияпод жилищную,комплексную илипроизводственнуюзастройку;

- обоснованиепредложенийпоновомустроительствуилиреконструкциитепловыхсетейдляповышенияэффективностифункционированиясистемытеплоснабжения,втом числе за счет перевода котельныхв пиковыйрежим илиликвидациикотельных;

- обоснованиепредложенийпоновомустроительствутепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжения;

- обоснованиепредложенийпореконструкциитепловыхсетейсувеличениемдиаметратрубопроводов для обеспечения перспективныхприростов тепловойнагрузки;

- обоснованиепредложенийпореконструкциитепловыхсетей,подлежащихзаменевсвязис исчерпанием эксплуатационногоресурса;

РазвитиесистемытеплоснабженияМО Индерский сельсоветподразумеваетподсобойследующие направления:

- проведение режимно-наладочных работ натепловых сетях всех источников тепловой энергиис цельюоптимизации гидравлическогорежима работы тепловых сетей;

- строительство тепловых сетей и сооружений на них;

- перекладка трубопроводов тепловых сетей;

Реализацияпредложенийнаправленанаобеспечениетеплоснабженияновыхпотребителейпосуществующимивновьсоздаваемымтепловымсетямисохранениетеплоснабжениясуществующихпотребителейотсуществующихтепловыхсетейприусловиинадежностисистемы теплоснабжения.

Основнымиэффектамиотреализацииэтихпроектовявляетсярасширениеисохранениетеплоснабженияпотребителейнауровнесовременныхпроектныхтребованийкнадежностиибезопасноститеплоснабжения.

РезультатыгидравлическихрасчетовперспективныхрежимовработытепловыхсетейсраспределениемнагрузокмеждупотребителямипредставленыПриложении1 третьего тома.

Предложенияпостроительствуновыхтепловыхсетей

Основанием для строительствановых тепловыхсетей служитстроительство объектов перспективного строительства в с. Индерь.

Реконструкция тепловых сетей с. Индерь предусматривается для соблюдения гидравлического режима и обеспечения конечных потребителей необходимым располагаемым напором, температурным режимом.

Участкитепловыхсетей, предлагаемые к строительству и реконструкции, представлены в таблице 20.

Таблица 20

Участки тепловых сетей, предлагаемые к строительству

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутреннийдиаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость прокладки трубопровода, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-28 | КТ-29 | 120,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 482,764 |
| КТ-29 | жилой дом | 28,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 116,239 |
| КТ-29 | КТ-30 | 42,87 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 171,952 |
| КТ-30 | жилой дом | 11,1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 44,522 |
| КТ-30 | жилой дом | 31,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 126,306 |
| КТ-30 | КТ-31 | 38,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 153,902 |
| КТ-31 | жилой дом | 11,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 45,003 |
| КТ-31 | жилой дом | 31,4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 125,945 |
| КТ-31 | КТ-32 | 42,39 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 170,026 |
| КТ-32 | жилой дом | 10,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 41,313 |
| КТ-32 | жилой дом | 32,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 131,360 |
| КТ-32 | КТ-33 | 33,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 135,933 |
| КТ-33 | жилой дом | 10,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 41,955 |
| КТ-33 | жилой дом | 32,86 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 131,801 |
| КТ-33 | КТ-34 | 45,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 182,982 |
| КТ-34 | жилой дом | 10,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 40,872 |
| КТ-34 | жилой дом | 32,04 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 128,512 |
| КТ-34 | КТ-35 | 47,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 192,047 |
| КТ-35 | жилой дом | 10,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 42,998 |
| КТ-35 | жилой дом | 31,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 127,149 |
| КТ-35 | КТ-36 | 45,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 184,065 |
| КТ-36 | жилой дом | 10,3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 41,313 |
| КТ-36 | жилой дом | 31,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 126,748 |
| КТ-36 | КТ-37 | 43,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 173,275 |
| КТ-37 | жилой дом | 10,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 42,116 |
| КТ-37 | жилой дом | 30,96 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 124,181 |
| КТ-37 | КТ-38 | 42,43 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 170,187 |
| КТ-38 | жилой дом | 11,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 45,966 |
| КТ-38 | жилой дом | 29,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 117,803 |
| КТ-38 | КТ-39 | 46,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 187,274 |
| КТ-39 | жилой дом | 11,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 46,167 |
| КТ-39 | жилой дом | 31,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 126,387 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4019,062 |

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в ценах 2013 года приведены в таблице 21, с учетом индексов дефляторов - в таблице 22.

Таблица 21

Капитальные затратына реализацию мероприятийпо строительствутепловых сетей вценах 2013 г., тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки трубопроводов общего назначения Котельная | — | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | 365,369 | —- | — | — | — | 4019,062 |

Таблица 22

Капитальные затратына реализацию мероприятийпо строительствутепловыхсетей сучетом индексов-дефляторов,тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участки трубопроводов общего назначения Котельная | — | 382,097 | 384,080 | 386,042 | 387,981 | 389,899 | 391,796 | 393,671 | 395,525 | 397,360 | 399,174 | 400,968 | — | — | — | — | 4308,592 |

Реконструкциятепловыхсетей,подлежащихзаменевсвязисисчерпаниемэксплуатационного ресурса

Порезультатампроведенияповерочныхиналадочныхрасчетоввэлектронноймоделитепловыхсетей,былапредложенаперекладкаучастковтепловойсетисосрокомэксплуатации,достигшимнормативного,атакжедляоптимизациигидравлическогорежима работы тепловыхсетей.

Всетрубопроводысосрокомэксплуатации25летиболеепредлагаетсязаменитьнановыесчастичнымизменениемдиаметров.Вкачествеизоляционногоматериалапредлагается использовать пенополиуретан(ППУ).

Основнымэффектомот реализацииданного мероприятия является снижениетепловых потерь припередаче теплоносителя от источника до потребителей.

Капитальныезатратынаперекладкутрубопроводоввзонедействиякотельной представленывтаблице23.

Таблица 23

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость прокладки трубопровода, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-32 | жилой дом | 45,75 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 137,753 |
| КТ-29 | жилой дом | 9,63 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 28,996 |
| КТ-27 | мас. Индерской СОШ | 25,38 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 76,419 |
| КТ-26 | Индерскмй СДК | 19,19 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 57,781 |
| КТ-22 | Индерский ФАП | 11,92 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 35,891 |
| КТ-22 | КТ-23 | 33,14 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 99,785 |
| КТ-23 | ОАО Ростелеком | 18,44 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 55,523 |
| КТ-21 | жилой дом | 118,6 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 357,165 |
| КТ-20 | жилой дом | 9,23 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 27,792 |
| КТ-20 | жилой дом | 9,46 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 28,484 |
| КТ-20 | жилой дом | 26,32 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 79,250 |
| КТ-19 | жилой дом | 13,65 | 0,033 | 0,033 | Надземная | 41,100 |
| КТ-19 | жилой дом | 6,78 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 20,415 |
| КТ-19 | жилой дом | 25,94 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 78,105 |
| КТ-18 | жилой дом | 4,64 | 0,033 | 0,033 | Надземная | 13,971 |
| КТ-18 | жилой дом | 26,34 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 79,310 |
| КТ-17 | жилой дом | 14,86 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 44,743 |
| КТ-2 | жилой дом | 6,47 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 19,481 |
| КТ-3 | жилой дом | 6,92 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 20,836 |
| КТ-4 | жилой дом | 25,35 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 76,329 |
| КТ-17 | жилой дом | 10,83 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 32,609 |
| КТ-17 | жилой дом | 28,33 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 85,302 |
| КТ-16 | жилой дом | 29,43 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 88,614 |
| КТ-5 | жилой дом | 27,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 83,284 |
| КТ-6 | жилой дом | 10,42 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 31,375 |
| КТ-7 | жилой дом | 9,86 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 29,688 |
| КТ-15 | жилой дом | 8,45 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 25,443 |
| КТ-15 | жилой дом | 30,11 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 90,661 |
| КТ-8 | жилой дом | 30,73 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 92,528 |
| КТ-9 | жилой дом | 68,42 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 206,013 |
| КТ-14 | жилой дом | 30,73 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 92,528 |
| КТ-10 | жилой дом | 6,84 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 20,595 |
| КТ-10 | жилой дом | 29,31 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 88,252 |
| КТ-13 | жилой дом | 34,78 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 104,723 |
| КТ-13 | жилой дом | 5,66 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 17,042 |
| КТ-12 | жилой дом | 6,31 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 18,999 |
| КТ-11 | жилой дом | 30,09 | 0,033 | 0,033 | Подземная бесканальная | 90,601 |
| КТ-25 | магазин ПТПО | 91,44 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 320,040 |
| КТ-21 | Индерский с/совет | 20,94 | 0,043 | 0,043 | Подземная бесканальная | 73,290 |
| КТ-29 | КТ-30 | 83,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 335,039 |
| КТ-21 | КТ-22 | 37,39 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 206,056 |
| КТ-24 | КТ-25 | 6,37 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная | 40,768 |
| КТ-25 | КТ-26 | 21,28 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная | 136,192 |
| КТ-26 | КТ-27 | 22,77 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная | 145,728 |
| КТ-27 | Индерская СОШ | 99,6 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная | 637,440 |
| КТ-21 | КТ-24 | 161,8 | 0,106 | 0,106 | Подземная бесканальная | 1035,456 |
| Котельная | КТ-1 | 56,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 580,861 |
| КТ-20 | КТ-21 | 14,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 147,859 |
| КТ-1 | КТ-2 | 21,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 221,378 |
| КТ-2 | КТ-3 | 24,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 248,896 |
| КТ-3 | КТ-4 | 8,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 83,787 |
| КТ-19 | КТ-20 | 43,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 449,122 |
| КТ-18 | КТ-19 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 318,308 |
| КТ-4 | КТ-5 | 29,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 301,571 |
| КТ-5 | КТ-6 | 4,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 46,001 |
| КТ-6 | КТ-7 | 18,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 192,730 |
| КТ-7 | КТ-8 | 34,64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 355,684 |
| КТ-8 | КТ-9 | 13,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 136,975 |
| КТ-9 | КТ-10 | 25,38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 260,602 |
| КТ-17 | КТ-18 | 43,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 444,707 |
| КТ-16 | КТ-17 | 39,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 403,224 |
| КТ-15 | КТ-16 | 38,17 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 391,930 |
| КТ-10 | КТ-11 | 21,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 218,400 |
| КТ-14 | КТ-15 | 37,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 381,559 |
| КТ-11 | КТ-12 | 13,45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 138,105 |
| КТ-12 | КТ-13 | 29,4 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 301,879 |
| КТ-13 | КТ-14 | 49,6 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 509,293 |
| Итого |  |  |  |  |  | 11750,8 |

Сводные капитальныезатраты

Капитальныезатратынареализациюмероприятийпореконструкциитепловыхсетейвценах2013годапредставленывтаблице24,ценысучетоминдексов-дефляторов-втаблице25.Каквидноизтаблицы,дляполнойиежегоднойзаменытепловыхсетейвсоответствиисдействующейнормативно-техническойдокументацией,потребуютсязначительныекапитальныевложения.Передзаменойсетейтребуетсяпроводить обследование трубопроводов (неразрушающийконтроль).

Таблица 24

Капитальные затратына реализацию мероприятийпо реконструкциитепловых сетей вценах 2013 года, тыс.руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участков трубопроводов от Котельной | — | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | 1068,254 | — | — | — | — | 11750,8 |

Таблица 25

Капитальные затратына реализацию мероприятийпо реконструкциитепловых сетей с учетом индексов-дефляторов,тыс. руб.

| № п/п | Источник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО на период разработки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка участковтрубопроводов от Котельной | — | 1117,162 | 1122,961 | 1128,698 | 1134,367 | 1139,973 | 1145,519 | 1151,001 | 1156,423 | 1161,788 | 1167,092 | 1172,339 | — | — | — | — | 12597,32 |

Общие капитальные затратына строительство и реконструкцию тепловых сетейсоставляют16905,91 тыс.руб. и представлены на диаграмме ниже:

Перспективные топливные балансы

Общие положения

Перспективныетопливныебалансыразработанывсоответствиис подпунктом6пункта 3 ипунктом 23Требованийк схемам теплоснабжения.

Врезультатеразработкивсоответствииспунктом23Требованийксхеметеплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установленыперспективныеобъемытепловойэнергии,вырабатываемойнаисточнике тепловой энергии,обеспечивающиеспроснатепловуюэнергиюитеплоносительдляпотребителей;

- установленыобъемытопливадляобеспечениявыработкитепловойэнергиина источнике тепловойэнергии;

- установленыпоказателиэффективностииспользованиятопливаипредлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективныетопливные балансыМО Индерский сельсовет

Перспективныетопливныебалансыдляисточникатепловойэнергиинапериодс2013по2028годсогласноразвитиясистемытеплоснабженияпредставленывтаблицах26 инарисунке12.

Проанализировавданные втаблице26,можнозаметить,чтопотреблениетопливаувеличиваетсяс 2015г.в связисувеличениемподключеннойнагрузки, с 2028 г. предусматривается перевод котлов на газ.

Таблица 26

Перспективный топливный баланс котельной

| Показатель | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленнаятепловаямощность | Гкал/ч | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Располагаемаямощностьоборудования | Гкал/ч | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 3304,97 | 3333,35 | 3364,55 | 3393,93 | 3422,31 | 3453,23 | 3481,98 | 3510,63 | 3539,73 | 3570,29 | 3598,67 | 3595,41 | 3595,41 | 3595,41 | 3595,41 | 3595,41 |
| Теплотворнаяспособностьтоплива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7900 |
| Потреблениенатуральноготоплива | тонн | 1066,14 | 1075,30 | 1085,36 | 1094,84 | 1103,99 | 1113,97 | 1123,24 | 1132,48 | 1141,87 | 1151,73 | 1160,89 | 1159,83 | 1159,83 | 1159,83 | 1159,83 | - |
| Потреблениенатуральноготоплива | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489,4 |
| Потреблениеусловноготоплива | тут | 775,09 | 781,74 | 789,06 | 795,95 | 802,61 | 809,86 | 816,60 | 823,32 | 830,14 | 837,31 | 843,97 | 843,20 | 843,20 | 843,20 | 843,20 | 557,9 |
| КПДкотельной | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 93 |
| УРУТнаотпусктеплотывтепловыесети | кг.у.т./ Гкал | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 155 |

Рисунок 12УРУТнаотпусктеплоты в тепловые сети, кг.у.т./Гкал

Оценка надежности теплоснабжения

Общие положения

Оценканадежноститеплоснабженияразрабатываетсявсоответствиисподпунктом«и»пункта18ипункта49Требованийксхемамтеплоснабжения.НормативныетребованиякнадёжноститеплоснабженияустановленывСНиП41.02.2003«Тепловыесети»вчастипунктов6.27-6.31раздела«Надежность».

ВСНиП41.02.2003надежностьтеплоснабженияопределяетсяпоспособностипроектируемыхидействующихисточниковтеплоты,тепловыхсетейивцеломсистемцентрализованноготеплоснабженияобеспечиватьвтечениезаданноговременитребуемыережимы,параметрыикачествотеплоснабжения(отопления,вентиляции,горячеговодоснабжения,атакжетехнологическихпотребностейпредприятийвпареигорячейводе)обеспечиватьнормативныепоказателивероятностибезотказнойработы[Р],коэффициентготовности[Кг],живучести[Ж].

Расчет показателейсистемы  сучетомнадежности  должен  производиться  для каждого потребителя.Приэтомминимальнодопустимые показатели вероятностибезотказнойработыследуетприниматьдля:

- источникатеплотыРит=0,97;

- тепловыхсетейРтс=0,9;

- потребителятеплотыРпт=0,99;

- СЦТвцеломРсцт=0,9*0,97*0,99=0,86.

Нормативныепоказателибезотказноститепловыхсетейобеспечиваютсяследующимимероприятиями:

- установлениемпредельнодопустимойдлинынерезервированныхучастковтеплопроводов(тупиковых,радиальных,транзитных)докаждогопотребителяилитепловогопункта;

- местомразмещениярезервныхтрубопроводныхсвязеймеждурадиальнымитеплопроводами;

- достаточностьюдиаметроввыбираемыхприпроектированииновыхилиреконструируемыхсуществующихтеплопроводовдляобеспечениярезервнойподачитеплотыпотребителямприотказах;

- необходимостьзаменынаконкретных участках конструкцийтепловых сетейитеплопроводовнаболеенадежные,атакжеобоснованностьпереходананадземнуюилитоннельнуюпрокладку;

- очередностьремонтовизаментеплопроводов,частичноилиполностьюутратившихсвойресурс.

Готовностьсистемытеплоснабжениякисправнойработевтеченииотопительногопериодаопределяетсяпочислучасовожиданияготовности:источникатеплоты,тепловыхсетей,потребителейтеплоты,атакже-числучасовнерасчетныхтемпературнаружноговоздухавданнойместности.

МинимальнодопустимыйпоказательготовностиСЦТкисправнойработеКгпринимается0,97.

Нормативныепоказателиготовностисистемтеплоснабженияобеспечиваютсяследующимимероприятиями:

- готовностьюСЦТкотопительномусезону;

- достаточностьюустановленной(располагаемой)тепловоймощностиисточникатепловойэнергиидляобеспеченияисправногофункционированияСЦТпринерасчетныхпохолоданиях;

- способностьютепловыхсетейобеспечитьисправноефункционированиеСЦТпринерасчетныхпохолоданиях;

- организационнымиитехническимимерами,необходимыедляобеспеченияисправногофункционированияСЦТнауровнезаданнойготовности;

- максимальнодопустимымчисломчасовготовностидляисточникатеплоты.

Потребителитеплотыпонадежноститеплоснабженияделятсянатрикатегории:

Перваякатегория-потребители,недопускающиеперерывоввподаче расчетногоколичестватеплотыиснижениятемпературывоздухавпомещенияхнижепредусмотренныхГОСТ30494.

Например,больницы,родильныедома,детскиедошкольныеучрежденияскруглосуточнымпребываниемдетей,картинныегалереи,химическиеиспециальныепроизводства,шахтыит.п.

Втораякатегория-потребители,допускающиеснижениетемпературывотапливаемыхпомещенияхнапериодликвидацииаварии,нонеболее54ч:

- жилыхиобщественныхзданийдо12°С;

- промышленныхзданийдо8°С.

Методика расчета вероятностибезотказной работы тепловых сетей

Терминыи определения

Терминыиопределения,используемыевданномразделе,соответствуютопределениямГОСТ27.002-89«Надежностьвтехнике».

Надежность–свойствоучасткатепловойсетиилиэлементатепловойсетисохранятьвовременивустановленныхпределахзначениявсехпараметров,характеризующихспособностьобеспечиватьпередачутеплоносителявзаданныхрежимахиусловияхпримененияитехническогообслуживания.Надежностьтепловойсетиисистемытеплоснабженияявляетсякомплекснымсвойством,котороевзависимостиотназначенияобъектаиусловийегопримененияможетвключатьбезотказность,долговечность,ремонтопригодностьисохраняемостьилиопределенныесочетанияэтихсвойств.

Безотказность–свойствотепловойсетинепрерывносохранятьработоспособноесостояниевтечениенекотороговремениилинаработки;

Долговечность–свойствотепловойсетиилиобъектатепловойсетисохранятьработоспособноесостояниедонаступленияпредельногосостоянияприустановленнойсистеметехническогообслуживанияиремонта;

Ремонтопригодность–свойствоэлементатепловойсети,заключающеесявприспособленностикподдержаниюивосстановлениюработоспособногосостоянияпутемтехническогообслуживанияиремонта;

Исправноесостояние–состояниеэлементатепловойсетиитепловойсетивцелом, прикоторомон соответствует всемтребованиямнормативно-техническойи(или)конструкторской(проектной)документации;

Неисправноесостояние–состояниеэлементатепловойсетиили тепловойсетивцелом,прикоторомоннесоответствуетхотябыодномуизтребованийнормативно-техническойи(или)конструкторской(проектной)документации;

Работоспособноесостояние–состояниеэлементатепловойсетиилитепловойсетивцелом,прикоторомзначениявсехпараметров,характеризующихспособностьвыполнятьзаданныефункции,соответствуюттребованиямнормативно-техническойи(или)конструкторской(проектной)документации;

Неработоспособноесостояние-состояниеэлементатепловойсети,при которомзначениехотябыодногопараметра,характеризующегоспособностьвыполнятьзаданныефункции,несоответствуеттребованиямнормативно-техническойи(или)конструкторской(проектной)документации.Длясложныхобъектоввозможноделениеихнеработоспособныхсостояний.Приэтомизмножестванеработоспособныхсостоянийвыделяютчастичнонеработоспособныесостояния,прикоторыхтепловаясетьспособначастичновыполнятьтребуемыефункции;

Предельноесостояние–состояниеэлементатепловойсетиилитепловойсетивцелом,прикоторомегодальнейшаяэксплуатациянедопустимаилинецелесообразна,либовосстановлениеегоработоспособногосостоянияневозможноилинецелесообразно;

Критерийпредельногосостояния-признакилисовокупностьпризнаковпредельногосостоянияэлементатепловойсети,установленныенормативно-техническойи(или)конструкторской(проектной)документацией.Взависимостиотусловийэксплуатациидляодногоитогожеэлементатепловойсетимогутбытьустановленыдваиболеекритериевпредельногосостояния;

Дефект–поГОСТ15467;

Повреждение–событие,заключающеесявнарушенииисправногосостоянияобъектаприсохраненииработоспособногосостояния;

Отказ–событие,заключающеесявнарушенииработоспособногосостоянияэлементатепловойсетиилитепловойсетивцелом;

Критерийотказа–признакилисовокупностьпризнаковнарушенияработоспособногосостояниятепловойсети,установленныевнормативно-техническойи(или)конструкторской(проектной)документации.

Дляцелейперспективнойсхемытеплоснабжениятермин«отказ»будетиспользованвследующихинтерпретациях:

- отказучасткатепловойсети–событие,приводящиекнарушениюегоработоспособногосостояния(т.е.прекращениютранспортатеплоносителяпоэтомуучасткувсвязиснарушениемгерметичностиэтогоучастка);

- отказтеплоснабженияпотребителя–событие,приводящеекпадениютемпературывотапливаемыхпомещенияхжилыхиобщественныхзданийниже +12°С,впромышленныхзданияхниже+8°С(СНиП41-02-2003.Тепловыесети).

Приразработкесхемытеплоснабжениядляописаниянадежноститермины «повреждение»и«инцидент»будутупотреблятьсятольковотношениисобытий,к которымможетбытьпримененапроцедураотложенногоремонта,потомучтовсоответствиисГОСТ27.002-89этисобытиянеприводяткнарушениюработоспособностиучасткатепловойсетии,следовательно,нетребуютвыполнениянезамедлительных ремонтныхработс цельювосстановления егоработоспособности.Ктакимсобытиямотносятсязарегистрированные«свищи»напрямомилиобратномтеплопроводахтепловыхсетей.Темнеменее,ремонтныеработыполиквидациисвищейтребуютпрерываниятеплоснабжения(еслинетвариантовподключениярезервныхтеплопроводов),ивэтомсмыслеонианалогичны«отложенным»отказам.

Мытакженебудем употреблять термин«авария»,таккакэтохарактеристика «тяжести»отказаивозможныхпоследствиеегоустранения.Всеупомянутыевэтомабзацетерминыустанавливаютлишьградацию(шкалу)отказов.

Методика расчета надежноститеплоснабжения

Расчетнадежноститеплоснабжениянерезервируемыхучасткахтепловойсети

ВсоответствиисоСНиП41-02-2003расчетнадежноститеплоснабжениядолженпроизводитьсядлякаждогопотребителя,приэтомминимальнодопустимыепоказателивероятностибезотказнойработыследуетпринимать(пункт «6.28»)для:

- источникатеплотыРит=0,97;

- тепловыхсетейРтс=0,9;

- потребителятеплотыРпт=0,99;

- СЦТвцеломРсцт=0,9*0,97*0,99=0,86.

Расчетвероятностьбезотказнойработытепловойсетипоотношениюккаждомупотребителюосуществляетсяпоследующемуалгоритму:

- Определяетсяпутьпередачитеплоносителяотисточникадопотребителя,поотношениюккоторомувыполняетсярасчетвероятностибезотказнойработытепловойсети.

- Напервомэтаперасчетаустанавливаетсяпереченьучастковтеплопроводов,составляющихэтотпуть.

- Длякаждогоучасткатепловойсетиустанавливаются:годеговводавэксплуатацию,диаметрипротяженность.

- Наосновеобработкиданныхпоотказамивосстановлениям(времени,затраченномнаремонтучастка)всехучастковтепловыхсетейзанескольколетихработыустанавливаютсяследующиезависимости:

λ0 -средневзвешеннаячастота(интенсивность)устойчивыхотказовучастковв конкретнойсистеметеплоснабженияприпродолжительности эксплуатацииучастковот3до17лет(1/км/год);

средневзвешеннаячастота(интенсивность)отказовдляучастковтепловойсетиспродолжительностьюэксплуатацииот1до3лет;

средневзвешеннаячастота(интенсивность)отказовдляучастковтепловойсетиспродолжительностьюэксплуатацииот17иболеелет;

средневзвешенная продолжительность ремонта(восстановления) участковтепловойсети;

средневзвешенная  продолжительность  ремонта (восстановления)  участковтепловойсетивзависимостиотдиаметраучастка.

Частота(интенсивность)отказовкаждогоучасткатепловойсетиизмеряется спомощьюпоказателя λi,которыйимеетразмерность[1/км/год]или[1/км/час] (В соответствии с ГОСТ 27.002-89).

Интенсивностьотказоввсейтепловойсети(безрезервирования)поотношениюкпотребителюпредставляетсякакпоследовательное(всмысленадежности)соединениеэлементов, при котором отказ одногоизвсейсовокупности элементовприводиткотказувсейсистемывцелом.Средняявероятностьбезотказнойработысистемы,состоящейизпоследовательносоединенныхэлементовбудетравнапроизведениювероятностейбезотказнойработы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×…×e-λnLnt=e-t× i=1i=nλiLi=eλct	(9.1)

Интенсивностьотказоввсегопоследовательногосоединенияравнасумме интенсивностейотказовнакаждом участкеλс=L1λ1+L2λ2+…+Lnλn, [1/час], где Li – протяженность ͟каждогоучастка,[км].И,такимобразом,чемвышезначениеинтенсивностиотказовсистемы,темменьшевероятностьбезотказнойработы.Параметрвременивэтихвыраженияхвсегдаравенодномуотопительномупериоду,т.е.значениевероятностибезотказнойработывычисляетсякакнекотораявероятностьвконцекаждогорабочегоцикла(передследующимремонтнымпериодом).

Интенсивностьотказовкаждогоконкретногоучасткаможетбытьразной,носамоеглавное,оназависитотвремениэксплуатацииучастка(важно:невпроцессеодногоотопительногопериода,авремениотначалаеговводавэксплуатацию).Внашей практикедля описания параметрической зависимостиинтенсивностиотказовмыприменяемзависимостьотсрока эксплуатации,следующеговида,близкуюпохарактерукраспределениюВейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1		(9.2)

гдеτ - срокэксплуатацииучастка[лет].

Характеризмененияинтенсивностиотказов	зависитотпараметраα:при α <1, онамонотонно убывает, при α>1 – возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработказначительногоколичестваданныхпоотказам,позволяетиспользоватьследующуюзависимостьдляпараметраформыинтенсивностиотказов:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×e(τ/20) при τ>17		(9.3)

Вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- онапримениматолькотогда,когдавтепловых сетях существуетчеткоеразделениенаэксплуатационныйиремонтныйпериоды;

- времонтныйпериодвыполняютсягидравлическиеиспытаниятепловойсетипослекаждого отказа.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв`-tн-Q0q0Vexp⁡(zβ)		(9.4)

где:

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах,после наступления исходного события, 0С;

z  -  время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t`в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, оС;

tн  - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, оС;

Qо -  подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV -удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч* оС);

β   - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном  прекращении  теплоснабжения  эта  формула при  Q0q0V=0 имеет следующий вид:

z=β×ln(tв-tн)(tв,  а-tн)		(9.5)

где tв,а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 оС для жилых зданий);

Расчетпроводитсядля каждойградацииповторяемости температурынаружноговоздуха.

Таблица 27

Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в Таблице 30.

Таблица 28

Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных определено время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты (Таблица 32).

Таблица 29

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения с коэффициентом аккумуляции 40 ч.

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 4,8 |
| -47,5 | 0 | 5,0 |
| -42,5 | 15 | 5,5 |
| -37,5 | 74 | 6,0 |
| -32,5 | 115 | 6,6 |
| -27,5 | 281 | 7,4 |
| -22,5 | 423 | 8,4 |
| -17,5 | 644 | 8,2 |
| -12,5 | 863 | 11,3 |
| -7,8 | 866 | 13,8 |
| -2,5 | 865 | 17,6 |
| 2,5 | 800 | 24,4 |
| 7,5 | 502 | 40,9 |

Наосноведанныхочастоте(потоке)отказовучастковтепловойсети,повторяемоститемпературнаружноговоздухаиданныховременивосстановления(ремонта)элемента(участка,НС, компенсатораит.д.)тепловых сетей определяютвероятностьотказатеплоснабженияпотребителя.Вслучаеотсутствиядостоверныхданныховременивосстановлениятеплоснабженияпотребителейиспользуютэмпирическуюзависимостьдлявремени,необходимомдляликвидацииповреждения,предложеннуюЕ.Я.Соколовым:

zp=a1+b+c∙lс.з.∙D1,2		(9.6)

где:

a,b,c  - постоянныекоэффициенты,зависящиеотспособаукладкитеплопровода(подземный,надземный)иегоконструкции,атакжеотспособадиагностикиместаповрежденияиуровняорганизацииремонтныхработ;

lс.з. - расстояниемеждусекционирующимизадвижками,м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов (уравнение 9.7) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 оС.

z=1-zi,jzp×τjτon		(9.7)

ωi=λiLi×j=1j=Nzj,i		(9.8)

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp⁡(-ωi),		(9.9)

Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.

Все эти  приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачирасчета надежности резервированных тепловых сетей сводится кследующимпростымшагамивычислениям.

Шаг1.Выделяетсяпотребитель,относительнокотороговыполняетсярасчетнадежностивероятностибезотказнойработытеплоснабжения.

Шаг2.Выполняетсяструктурныйанализтепловойсети,позволяющийвыделитьвсепути,покоторымможноосуществитьпередачутеплоносителяотисточникадовыделенногопотребителя.Внекоторыхспециализированныхпрограммныхкомплексах(например «Zulu»)этапроцедураосуществляетсяавтоматически,чтозначительносокращаетвремянаструктурныйанализтепловойсети.

Шаг3.Составляетсяэквивалентнаясхемапутейдлярасчетанадежноститеплоснабжения.Онабудетсостоятьизпараллельно-последовательныхилипоследовательно-параллельныхучастковтепловойсети(всмысленадежности).

Шаг4.Длявсехпоследовательныхучастковпути,такжекакдлянерезервированныхучастков,рассчитываетсяихвероятностьбезотказнойработы,всоответствиисметодом,приведеннымвразделе2.2.1.Порезультатамрасчетовопределяются:

вероятностьбезотказнойработыэквивалентногонерезервированногоj–того пути

pej=i=1npi,		(9.10)

вероятностьотказаэквивалентногонерезервированногоj-тогопути

qej=1-i=1npi		(9.11)

параметрпотокаотказовэквивалентногонерезервированногоj-тогопути

ωej=λiLi×j=1j=Nzi,k		(9.12)

среднеевремябезотказнойработыэквивалентногонерезервированногоj-тогопути

Tбр.ej=1ωej,		(9.13)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j – того пути

Tвс.ej=qejωej,		(9.14)

при этом

qej=λej×Tвс,ej,		(9.15)

Шаг5.Послесведениявсехпоказателейнадежностинерезервированныхучастковпути кэквивалентным значениямрассчитываются показатели надежностипараллельныхсоединенийучастковпути,состоящихизэквивалентныхпоследовательных:

вероятностьбезотказнойработыэквивалентногорезервированногоk-тогопути

pek=1-j=1mqej		(9.16)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k– того пути

qek=j=1mqej		(9.17)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k - того пути

ωek=j=1mωej∙l=1l≠jm-1ωel∙Tej		(9.18)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k – того пути

Tбр.ek=j=1mωej∙l=1l≠jm-1ωel∙Tej-1		(9.19)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k – того пути

Tek=j=1mωej∙Tejj=1mωej∙l=1l≠jm-1ωelTej		(9.20)

Шаг6.Процедурарасчетаповторяетсядляпоследовательных(всмысленадежности)эквивалентныхпутей.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетейв зоне действия энергоисточника села Индерь на отопительный период 2013/2014года

Общиеположения

Вероятности безотказной работы на не резервируемых участках тепловой сети рассчитываются относительно тепловых камер, к которым присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех теплопроводов, реестр которых установлен в электронной модели теплоснабжения села Индерь, в которой представлены внутриквартальные (распределительные) тепловые сети, находящиеся на обеспечении и обслуживании  МУП ПХ  «Индерское».

Вероятности безотказной работы участков тепловой сети, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников теплоснабжения до конкретных потребителей, рассчитываются по всему «пути» теплоносителя относительно тепловых узлов потребителей.

Чтобы выявить потребителей тепловой энергии с явно наименьшими значениями вероятности безотказной работы всех участков тепловой сети от источника тепловой энергии до конечной точки «пути» теплоносителя (тепловых узлов или пунктов зданий-потребителей), необходимо провести анализ на максимальные значения условной материальной характеристики всех участков с подземной прокладкой и с наиболее старыми годами прокладки участков тепловой сети. Значения вероятности безотказной работы участков тепловой сети с подземной прокладкой при прочих равных условиях окажутся ниже, чем для участков с надземной прокладкой, так как среднее время восстановления поврежденного участка с подземной прокладкой больше, чем надземной.

Таким образом, наименьшие значения вероятности безотказной работы участков тепловой сети будут иметь те потребители тепловой энергии, у которых суммарная условная материальная характеристика участков с подземной прокладкой окажется максимальной при наличии в «пути» теплоносителя участков с наиболее старыми годами прокладок. В случае, если вероятность безотказной работы участков тепловой сети таких потребителей будет не менее нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9), можно будет сделать вывод об общей удовлетворительной вероятности безотказной работы всей рассматриваемой тепловой сети от источника до потребителей тепловой энергии.

Теплопроводы зоны Котельная –до потребителей

Втаблице33приведеныданныерасчетавероятностибезотказнойработытеплопроводовпоотношениюктепловымкамерам,входящимв«путь»подвижениютеплоносителя,всоответствиисметодикой,изложеннойвразделе2настоящей главы».

Таблица 30

Результатырасчетавероятностибезотказнойработы(далее–ВБР)теплопроводовзоныКотельная —допотребителей.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | КТ-1 | 56,57 | 0,15 | 1,754 | 6,351544 | 0,157442 | 0,3931401 |
| КТ-1 | КТ-28 | 91,47 | 0,125 | 0,572 | 6,403729 | 0,156159 | 0,0190562 |
| КТ-28 | КТ-31 | 29,09 | 0,125 | 0,572 | 6,403729 | 0,156159 | 0,0190562 |
| КТ-31 | КТ-32 | 21,47 | 0,125 | 0,572 | 6,403729 | 0,156159 | 0,0190562 |
| КТ-32 | КТ-33 | 34,79 | 0,125 | 0,572 | 6,403729 | 0,156159 | 0,0190562 |
| КТ-33 | КТ-34 | 18,53 | 0,125 | 0,572 | 6,403729 | 0,156159 | 0,0190562 |
| КТ-34 | КТ-35 | 28,61 | 0,125 | 0,572 | 6,403729 | 0,156159 | 0,0190562 |
| КТ-35 | КТ-36 | 16,72 | 0,106 | 0,572 | 6,255211 | 0,159867 | 0,0186142 |
| КТ-36 | КТ-37 | 27,38 | 0,106 | 0,572 | 6,255211 | 0,159867 | 0,0186142 |
| КТ-37 | КТ-38 | 14,16 | 0,106 | 0,572 | 6,255211 | 0,159867 | 0,0186142 |
| КТ-38 | КТ-39 | 11,12 | 0,106 | 0,572 | 6,255211 | 0,159867 | 0,0186142 |
| КТ-39 | КТ-40 | 26,05 | 0,106 | 0,572 | 6,255211 | 0,159867 | 0,0186142 |
| КТ-31 | жилой дом | 8,13 | 0,033 | 0,572 | 6,054345 | 0,165171 | 0,0180165 |
| КТ-31 | жилой дом | 28,59 | 0,033 | 0,572 | 6,054345 | 0,165171 | 0,0180165 |
| КТ-32 | жилой дом | 14,98 | 0,033 | 0,572 | 6,057871 | 0,165074 | 0,018027 |
| КТ-33 | жилой дом | 7,88 | 0,033 | 0,572 | 6,05011 | 0,165286 | 0,0180039 |
| КТ-34 | жилой дом | 8,25 | 0,033 | 0,572 | 6,050164 | 0,165285 | 0,018004 |
| КТ-35 | жилой дом | 7,53 | 0,033 | 0,572 | 6,053984 | 0,16518 | 0,0180154 |
| КТ-35 | жилой дом | 26,73 | 0,033 | 0,572 | 6,053984 | 0,16518 | 0,0180154 |
| КТ-36 | жилой дом | 8,99 | 0,033 | 0,572 | 6,059177 | 0,165039 | 0,0180308 |
| КТ-37 | жилой дом | 8,73 | 0,033 | 0,572 | 6,050235 | 0,165283 | 0,0180042 |
| КТ-36 | жилой дом | 25,85 | 0,033 | 0,572 | 6,059177 | 0,165039 | 0,0180308 |
| КТ-36 | жилой дом | 34,78 | 0,033 | 0,572 | 6,059177 | 0,165039 | 0,0180308 |
| КТ-38 | жилой дом | 33,28 | 0,033 | 0,572 | 6,05384 | 0,165184 | 0,018015 |
| КТ-39 | жилой дом | 6,55 | 0,033 | 0,572 | 6,049914 | 0,165292 | 0,0180033 |
| КТ-40 | жилой дом | 6,65 | 0,033 | 0,572 | 6,061456 | 0,164977 | 0,0180376 |
| КТ-40 | Р-1 | 7,67 | 0,033 | 0,572 | 6,061456 | 0,164977 | 0,0180376 |
| Р-1 | жилой дом | 24,73 | 0,033 | 0,572 | 6,061456 | 0,164977 | 0,0180376 |
| Р-1 | жилой дом | 46,09 | 0,033 | 0,572 | 6,061456 | 0,164977 | 0,0180376 |
| КТ-28 | КТ-29 | 98,42 | 0,05 | 0,572 | 6,124315 | 0,163284 | 0,0182247 |
| КТ-30 | жилой дом | 11,73 | 0,033 | 0,572 | 6,050675 | 0,165271 | 0,0180055 |
| КТ-1 | КТ-2 | 21,56 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-2 | КТ-3 | 24,24 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-3 | КТ-4 | 8,16 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-4 | КТ-5 | 29,37 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-2 | жилой дом | 6,47 | 0,033 | 1,754 | 6,049903 | 0,165292 | 0,0172232 |
| КТ-3 | жилой дом | 6,92 | 0,033 | 1,754 | 6,049969 | 0,16529 | 0,0172234 |
| КТ-4 | жилой дом | 25,35 | 0,033 | 1,754 | 6,052675 | 0,165216 | 0,0172311 |
| КТ-5 | КТ-6 | 4,48 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-6 | КТ-7 | 18,77 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-7 | КТ-8 | 34,64 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-5 | жилой дом | 27,66 | 0,033 | 1,754 | 6,053015 | 0,165207 | 0,0172321 |
| КТ-6 | жилой дом | 10,42 | 0,033 | 1,754 | 6,050483 | 0,165276 | 0,0172249 |
| КТ-7 | жилой дом | 9,86 | 0,033 | 1,754 | 6,050401 | 0,165278 | 0,0172246 |
| КТ-8 | КТ-9 | 13,34 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-9 | КТ-10 | 25,38 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-8 | жилой дом | 30,73 | 0,033 | 1,754 | 6,053465 | 0,165195 | 0,0172334 |
| КТ-9 | жилой дом | 68,42 | 0,033 | 1,754 | 6,059001 | 0,165044 | 0,0172491 |
| КТ-10 | КТ-11 | 21,27 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-10 | жилой дом | 6,84 | 0,033 | 1,754 | 6,049957 | 0,16529 | 0,0172234 |
| КТ-10 | жилой дом | 29,31 | 0,033 | 1,754 | 6,054261 | 0,165173 | 0,0193965 |
| КТ-11 | КТ-12 | 13,45 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-12 | КТ-13 | 29,4 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-13 | КТ-14 | 49,6 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-11 | жилой дом | 30,09 | 0,033 | 1,754 | 6,053371 | 0,165197 | 0,0193937 |
| КТ-12 | жилой дом | 6,31 | 0,033 | 1,754 | 6,049879 | 0,165293 | 0,0172232 |
| КТ-13 | жилой дом | 5,66 | 0,033 | 1,754 | 6,049784 | 0,165295 | 0,0172229 |
| КТ-13 | жилой дом | 34,78 | 0,033 | 1,754 | 6,054891 | 0,165156 | 0,0193985 |
| КТ-14 | КТ-15 | 37,16 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-14 | жилой дом | 30,73 | 0,033 | 1,754 | 6,053465 | 0,165195 | 0,019394 |
| КТ-15 | КТ-16 | 38,17 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-16 | КТ-17 | 39,27 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-17 | КТ-18 | 43,31 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-15 | жилой дом | 30,11 | 0,033 | 1,754 | 6,054615 | 0,165163 | 0,0193976 |
| КТ-15 | жилой дом | 8,45 | 0,033 | 1,754 | 6,050193 | 0,165284 | 0,0172241 |
| КТ-16 | жилой дом | 29,43 | 0,033 | 1,754 | 6,053275 | 0,1652 | 0,0193933 |
| КТ-17 | жилой дом | 28,33 | 0,033 | 1,754 | 6,056886 | 0,165101 | 0,0194049 |
| КТ-17 | жилой дом | 10,83 | 0,033 | 1,754 | 6,052725 | 0,165215 | 0,0172313 |
| КТ-17 | жилой дом | 14,86 | 0,033 | 1,754 | 6,052725 | 0,165215 | 0,0172313 |
| КТ-18 | КТ-19 | 31 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-19 | КТ-20 | 43,74 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-18 | жилой дом | 26,34 | 0,033 | 1,754 | 6,053502 | 0,165194 | 0,0193941 |
| КТ-18 | жилой дом | 4,64 | 0,033 | 1,754 | 6,049634 | 0,165299 | 0,0172225 |
| КТ-19 | жилой дом | 25,94 | 0,033 | 1,754 | 6,055762 | 0,165132 | 0,0194013 |
| КТ-19 | жилой дом | 6,78 | 0,033 | 1,754 | 6,051953 | 0,165236 | 0,0172291 |
| КТ-19 | жилой дом | 13,65 | 0,033 | 1,754 | 6,051953 | 0,165236 | 0,0172291 |
| КТ-20 | КТ-21 | 14,4 | 0,15 | 1,754 | 6,839059 | 0,146219 | 0,0194698 |
| КТ-20 | жилой дом | 26,32 | 0,033 | 1,754 | 6,055563 | 0,165137 | 0,0194007 |
| КТ-20 | жилой дом | 9,46 | 0,033 | 1,754 | 6,051697 | 0,165243 | 0,0172283 |
| КТ-20 | жилой дом | 9,23 | 0,033 | 1,754 | 6,051697 | 0,165243 | 0,0172283 |
| КТ-21 | Индерский с/совет | 20,94 | 0,043 | 1,754 | 6,071442 | 0,164706 | 0,0172845 |
| КТ-21 | жилой дом | 118,62 | 0,033 | 1,754 | 6,066373 | 0,164843 | 0,0172701 |
| КТ-21 | КТ-22 | 37,39 | 0,069 | 1,754 | 6,131638 | 0,163089 | 0,0174559 |
| КТ-23 | ОАО Ростелеком | 18,44 | 0,033 | 1,754 | 6,058278 | 0,165063 | 0,0172471 |
| КТ-22 | КТ-23 | 33,14 | 0,033 | 1,754 | 6,058278 | 0,165063 | 0,0172471 |
| КТ-22 | Индерский ФАП | 11,92 | 0,033 | 1,754 | 6,058278 | 0,165063 | 0,0172471 |
| КТ-21 | КТ-24 | 161,79 | 0,106 | 1,754 | 6,384007 | 0,156641 | 0,0181744 |
| КТ-25 | КТ-26 | 21,28 | 0,106 | 1,754 | 6,384007 | 0,156641 | 0,0181744 |
| КТ-24 | КТ-25 | 6,37 | 0,106 | 1,754 | 6,384007 | 0,156641 | 0,0181744 |
| КТ-25 | магазин ПТПО | 91,44 | 0,04 | 1,754 | 6,078405 | 0,164517 | 0,0173044 |
| КТ-26 | КТ-27 | 22,77 | 0,106 | 1,754 | 6,384007 | 0,156641 | 0,0181744 |
| КТ-27 | Индерская СОШ | 99,6 | 0,106 | 1,754 | 6,384007 | 0,156641 | 0,0181744 |
| КТ-26 | Индерский СДК | 19,19 | 0,033 | 1,754 | 6,051771 | 0,165241 | 0,0172285 |
| КТ-27 | мас. Индерской СОШ | 25,38 | 0,033 | 1,754 | 6,05268 | 0,165216 | 0,0172311 |
| КТ-29 | КТ-30 | 83,53 | 0,05 | 0,572 | 6,124315 | 0,163284 | 0,0182247 |
| КТ-29 | жилой дом | 9,63 | 0,033 | 0,572 | 6,050367 | 0,165279 | 0,0180046 |
| КТ-32 | жилой дом | 45,75 | 0,033 | 0,572 | 6,057871 | 0,165074 | 0,018027 |

Результатырасчетапоказывают,чтовероятностьотказатеплоснабженияпотребителей, присоединенныхктепловымкамерам,ниженормативной величины,требуемойвСНиП41-02-2003(вероятностьбезотказнойработытепловыхсетейотносительнокаждогопотребителя недолжна бытьниже Pi≥0,9), поэтомуможносделатьвыводобобщейудовлетворительнойвероятностибезотказнойработырассматриваемойтепловойсети.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкциюи техническое перевооружение

Общие положения

Настоящий документ содержит:

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций.

Официальные источники

Дляопределениядолгосрочныхценовыхпоследствийиприведениякапитальныхвложений в реализациюпроектовсхемытеплоснабженияк ценам соответствующих летбылииспользованыследующиемакроэкономическиепараметры,установленныеМинэкономразвитияРоссии:

- прогнозсоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациина2013годиплановыйпериод2013-2015годовисценарныеусловиядляформированиявариантовсоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациина2013-2015годы;

- временноопределенныепоказателидолгосрочногопрогнозасоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациидо2030годавсоответствиистаблицейпрогнозныхиндексовценпроизводителей,индексов-дефляторовповидамэкономическойдеятельности,установленныхписьмомзаместителяМинистраэкономическогоразвитияРоссийскойФедерацииот05.10.2011№21790-АКДОЗ.

Применяемыеприрасчетахценовыхпоследствийреализациисхемытеплоснабженияиндексы-дефляторы приведенывтаблице10.1. Прогнозныеиндексына2015-2016годыпринятывсоответствииспрогнозомсоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациина2013годиплановыйпериод2013-2015годов,с2015 по 2028 годы-всоответствии списьмом Минэкономразвития 05.10.2011 №21790 - АКДОЗ.

Таблица 31

Прогнозныеиндексы:потребительскихценииндексыдефляторынапродукциюпроизводителей,принятыхдлярасчетовдолгосрочныхценовыхпоследствий,%

| Наименованиестроки | Наименованиеиндекса | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦнаконецгода | IИПЦ,i | 105,9 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | 104,4 | 103,6 | 103,6 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,0 | 102,9 | 102,7 | 102,5 | 102,5 |
| Индекс-дефляторреальнойзаработнойплаты | IЗП,i | 105,8 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 105,8 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефляторценнаприродныйгаз(длявсехкатегорийпотребителей) | IПГ,i | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 107,1 | 105,0 | 103,2 | 103,7 | 103,9 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Индекс-дефляторценнамазут | IМЗ,i | 111,7 | 109,1 | 108,7 | 108,6 | 107,2 | 106,6 | 105,5 | 104,5 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Индекс-дефляторценнадизельноетопливо | IДТ,i | 107,6 | 107,8 | 107,2 | 106,4 | 104,6 | 96,2 | 109,7 | 109,4 | 107,0 | 108,0 | 106,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Индекс-дефляторценнауголь | IУ,i | 105,5 | 106,5 | 107,4 | 107,0 | 105,0 | 101,6 | 103,9 | 106,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс-дефляторценнатепловуюэнергию | IТЭ,i | 110 | 111 | 110,8 | 109,4 | 109,2 | 106,0 | 107,1 | 103,1 | 103,2 | 104,2 | 103,7 | 103,5 | 103,2 | 103,0 | 103,5 | 103,9 |
| Индекс-дефляторценнаэлектрическуюэнергию | IЭЭ,i | 111 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 107 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| ИндексценСМР | IСМР,i | 107 | 105 | 105,6 | 104,9 | 103,8 | 101,0 | 104,3 | 104,4 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,9 | 103,0 | 102,8 | 102,8 | 102,7 |
| Индекс-дефляторценпроизводителейтрубстальныхвППУиППМизоляции | IППУ,i | 124 | 110 | 104 | 105 | 108 | 111 | 95 | 102 | 99 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс-дефляторценпроизводителейоборудованиятепловыхпунктов | IИТП,i | 107 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс-дефляторцен производителейводогрейныхкотельныхмалой мощности | IВК,i | 119 | 109 | 104 | 105 | 107 | 108 | 98 | 103 | 100 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индекс-дефляторнаоборудованиедляавтоматизации | IОА,i | 107 | 105 | 105 | 105 | 104 | 102 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 |
| Индексценпроизводителейэлектромеханическогооборудования | IОМ,i | 102 | 102 | 101 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Индексценпроизводителейэлектротехническогооборудования | IОЭТ,i | 105 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Предложения по строительству,реконструкцииитехническому перевооружениюисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейсформированынаосновемероприятий,указанныхвдокументе«Обосновывающиематериалыксхеметеплоснабжениямуниципальногообразования«Индерский сельсовет»напериод2013-2028годов.

Финансовыепотребностидляреализацииданныхмероприятийуказанывдокументах«Обосновывающиематериалыксхеметеплоснабжениямуниципальногообразования «Индерский сельсовет»2013-2028годов.Глава6«Предложенияпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергии», Глава7«Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейисооруженийнаних».

Финансовыепотребностинареализациюпроектовпостроительству,реконструкцииитехническомуперевооружениюисточниковтепловойэнергиипредставленывтаблице35.

Финансовыепотребностидляновогостроительстваиреконструкциитепловыхсетейпредставленывтаблице36.

Таблица 32

Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий реконструкции источника тепловой энергии

| Сметы проектов |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосмета группыпроектов | тыс. руб. | 0 | 5292,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 |
| Подгруппа проектов1.1 «Реконструкция котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосметаподгруппыпроектов | тыс.руб. | 0 | 5292,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 | 5292,06 |
| Проект 1.1.1 «Реконструкция котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всегосмета проекта | тыс. руб. | 0 | 5292,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 33

Финансовыепотребностинановоестроительствоиреконструкциютепловыхсетей и сооружений на них

| Сметы проектов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа Проектов 2. "Тепловые сети " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета группыпроектов | тыс. руб. | 0 | 1499,259 | 1507,041 | 1514,74 | 1522,348 | 1529,872 | 1537,315 | 1544,672 | 1551,948 | 1559,148 | 1566,266 | 1573,307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 1499,259 | 3006,3 | 4521,04 | 6043,388 | 7573,26 | 9110,575 | 10655,25 | 12207,2 | 13766,34 | 15332,61 | 16905,92 | 16905,92 | 16905,92 | 16905,92 | 16905,92 |
| Подгруппа проектов 2.2. "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета группыпроектов | тыс. руб. | 0 | 382,097 | 384,080 | 386,042 | 387,981 | 389,899 | 391,796 | 393,671 | 395,525 | 397,360 | 399,174 | 400,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 382,097 | 766,177 | 1152,219 | 1540,2 | 1930,099 | 2321,895 | 2715,566 | 3111,091 | 3508,451 | 3907,625 | 4308,593 | 4308,593 | 4308,593 | 4308,593 | 4308,593 |
| Проект 2.2.1 «Строительство тепловых сетей в зоне действия Котельной » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0 | 382,097 | 384,080 | 386,042 | 387,981 | 389,899 | 391,796 | 393,671 | 395,525 | 397,360 | 399,174 | 400,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 2.3. "Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета группыпроектов | тыс. руб. | 0 | 1117,162 | 1122,961 | 1128,698 | 1134,367 | 1139,973 | 1145,519 | 1151,001 | 1156,423 | 1161,788 | 1167,092 | 1172,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 1117,162 | 2240,123 | 3368,821 | 4503,188 | 5643,161 | 6788,68 | 7939,681 | 9096,104 | 10257,892 | 11424,984 | 12597,323 | 12597,323 | 12597,323 | 12597,323 | 12597,323 |
| Проект 2.3.1 «Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия Котельной» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 0 | 1117,162 | 1122,961 | 1128,698 | 1134,367 | 1139,973 | 1145,519 | 1151,001 | 1156,423 | 1161,788 | 1167,092 | 1172,339 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Суммарныефинансовыепотребностинавесьсрокдействиясхемытеплоснабжениядляреализациипроектовразвитиясистемытеплоснабжениясоставляют22,198 млн.руб.,втомчисле:

- наисточникахтеплоснабжения– 5,292 млн.руб.,или24 % отсуммарныхзатрат;

- втепловыхсетях–16,906 млн.руб.,или76%отсуммарныхзатрат.

Нарисунке10.1 представленыфинансовыезатратывисточникитеплоснабженияитепловыесетинарастающим итогом.

Предложения по источникаминвестиций,обеспечивающих финансовые потребности

Возможно рассмотрениетрехисточниковфинансирования,обеспечивающихреализациюпроектов,предусмотренныхразличнымивариантамиразвития:

- включениекапитальныхзатратвтарифнатепловуюэнергию;

- засчетплаты(тарифа)заподключение;

- финансированиеизбюджетовразличныхуровней.

ВключениекапитальныхзатратвтарифнатепловуюэнергиюможетбытьреализовановведениемэтихзатратвнеобходимуюваловуювыручкуприиспользованииразличныхметодовформированиятарифоввсоответствиисПостановлением ПравительстваРФ №1075от 22.10.2012г. «Оценообразовании всферетеплоснабжения».

Приформированиитарифаспомощьюметодаэкономическиобоснованныхтарифовкапитальныевложения(инвестиции)могутбытьвключенывнеобходимуюваловуювыручкуввидерасходов,неучитываемыхприопределенииналоговойбазыналоганаприбыль(относимыенаприбыльпосленалогообложения).Данныезатратывэтомслучаенедолжныпревышать7%отсуммывключаемыхвнеобходимуюваловуювыручкурасходов,связанныхспроизводствомиреализациейпродукции(услуг)порегулируемымвидамдеятельности,ивнереализационныхрасходов,т.е.неболее7%отсебестоимоститепловойэнергии.

Приэтомсучетомтого,чтоосновныезатратыв развитиесистемтеплоснабжениявобоихвариантахпредполагаютсяна2014– 2020годы, с2015годацелесообразноперейтинаформированиедолгосрочноготарифаспомощьюметодаобеспечениядоходностиинвестиционногокапитала

ВсоответствиисПостановлениемПравительстваРФ№1075от22.10.2012г.

«Оценообразовании в сферетеплоснабжения»затратырегулирующейорганизациинареализациюмероприятийпоподключениюновыхпотребителеймогутбытькомпенсированызасчетплатызаподключение.

Финансированиерассматриваемыхпроектовизбюджетовразличныхуровнейможетбытьреализованочерезразличныецелевыемуниципальные,краевыеифедеральныепрограммы.

Кпоследнейгруппе,какправило,относятсяпроекты,связанныесперекладкамисетейдляповышениянадежноститеплоснабжения.Реализацияданныхпроектовтребуетбольшихкапитальныхвложенийинизкийэкономическийэффект.Реализацияданныхпроектовзасчетсредствизтарифаневозможнат.к.приводиткнеоправданномуростутарифа(тарифувеличиваетсявразы).Указанныепроектынаправлены в первуюочередьнаповышениенадежноститеплоснабжения,являютсясоциальнозначимымиимогутфинансироваться,какправило,засчетбюджетныхсредствразличныхуровнейврамкахцелевыхпрограмм.

Эффективность инвестиций

Наименование мероприятия: Реконструкция котельной

Таблица 34

Обобщающие показатели эффективности проекта

| Показатели | Величина показателя |
| --- | --- |
| Среднегодовая прибыль, руб. | 590941 |
| Среднегодовой инвестиционный доход, руб.. | 767343 |
| Чистый дисконтированный доход, руб. | 1387570 |
| Предельные капиталовложения, руб. | 5292060 |
| Индекс доходности проекта | 1.26 |
| Внутренняя норма дохода, % | 12.97 |
| Срок окупаемости с учетом дисконтирования | 14 лет 9 месяцев |
| Заключение: Проект целесообразен. |  |

Обоснованиепредложенияпоопределениюединойтеплоснабжающейорганизации

Общие положения

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (Гл.1, Ст. 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2012 г.).

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения ее, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г.№808«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжения организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.:

- рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- емкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

- зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Индерь

Система теплоснабжения с. Индерь состоит из зоны действия одной системы теплоснабжения (п.1.1. Главы1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной на рисунке 13.

Рисунок 13 Существующая зона действия источника тепловой энергии

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергиина 2013 год представлены в таблице 35.

Таблица 35

Установленная и располагаемая тепловая мощность

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,6 | 2,6 |

Перспективная зона действия источника тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Индерь

Перспективная зона действия источника тепловой энергии представлены на рисунке 11.2.

Рисунок 11.2 – Перспективные зоны действия источников тепловой энергии

Установленная и располагаемая тепловая мощность перспективной зоны действия  источников представлена в таблице 36.

Таблица 36

Установленная и располагаемая тепловая мощность

| Наименование источника | Установленная мощность,Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 2,6 | 2,6 |

Предложения по обоснованию единой теплоснабжающей организации

В настоящей книге определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) на территории.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Главы, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или  разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить на роль ЕТО – МУП ПХ «Индерское» для зоны действия котельной, как организацию, способную в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах теплоснабжения.

Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

Ввод новых источников энергии в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения не планируется в ближайшее время.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов не планируется.

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения останется прежним.

Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

В связи с тем, что изменений, заметно меняющих режим работы тепловой сети в схему не внесено, то дополнительные источники их покрытия не потребуются. Будет требоваться финансирование для поддержания схемы в текущем состоянии из прежних источников.

Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии.

Информация об объеме полезного отпуска тепловой энергии приведена в пункте 1.6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"