схема ВОДОСНАБЖЕНИЯ

на 2013-2017 гг. и на период до 2024 г.

ОМСК 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Термины и определения	5

2 общие положения	8

3 Мероприятия по ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ развитию села с обоснованиями выбранных решений	10

4 Технико-экономическое состояние централизованнОЙ системы водоснабжения поселения	17

4.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	17

4.2 Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения	17

4.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон центрлизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	18

4.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

4.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

4.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

5 Направления развития централизованных систем водоснабжения	23

5.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	23

5.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	23

6 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	24

6.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	24

6.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	25

6.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	26

6.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	29

6.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	29

6.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	29

6.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	30

6.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	30

6.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	30

6.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	31

6.11 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	33

6.12 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	33

7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ	34

7.1 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	34

7.2 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	34

7.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	35

7.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	40

7.5 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	41

8 оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованнОЙ системЫ водоснабжения	44

9 экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

9.1 Площадка водопроводных сооружений	46

10 целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	48

11 перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	49

Перечень текстовых и графических материалов схемы водоснабжения п. Дружный

| № | Наименование комплекта | Вид комплекта | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема водоснабжения | Том | 4 |
|  | Карта (схема) размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения М 1:2000 | Лист | 4 |
|  | Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения М 1:2000 | Лист | 4 |
|  | Электронная версия проекта | Диск | 4 |

# Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие понятия:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«электронная модель системы водоснабжения» - информационная система, включающая в себя базы данных, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованной системы холодного водоснабжения, осуществление механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованной системы водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения (или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения);

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период времени воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# общие положения

Разработка схемы водоснабжения п. Дружный Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023 г. выполнена на основании муниципального контракта №03 от 26 сентября 2013 г. в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (приложение №1 к МК).

Целью разработки схемы водоснабжения является:

- обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;

- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

Основные задачи разработки схемы водоснабжения состоят в следующем:

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;

- модернизация системы водоснабжения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Доволенского района Новосибирской области Российской Федерации, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоснабжения п. Дружный разработана в соответствии со следующими документами:

- Документы территориального планирования, включающие в себя:

- Схема территориального планирования Доволенского муниципального района Новосибирской области;

- Генеральный план муниципального образования Ильинский сельсовет Доволенского муниципального района.

- Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя:

- Инвестиционная программа МУП ПХ «Ильинское» по развитию системы водоснабжения Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период 2013-2015 годы (Решение 37 сессии Совета депутатов Ильинского сельсовета от 27.05.2013г.);

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2020 годы (Решение 37 сессии Совета депутатов Ильинского сельсовета от 27.05.2013г.).

- Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями (от 23.07.2013 N 247-ФЗ).

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схема водоснабжения определяет направления развития системы водоснабжения поселка Дружный, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территории на расчетный срок их освоения.

В соответствии с техническим заданием на проектирование определен следующий срок реализации схемы водоснабжения п. Дружный:

- Исходный год проектирования – 2013 год – 206 чел.;

- первая очередь реализации проекта  – 2017 год – 206 чел. (по результатам экспертной оценки на основании генерального плана Ильинский сельсовет);

- расчетный срок реализации проекта – 2023 год – 205 чел. (численность приравнена к показателю из генерального плана Ильинский сельсовет на 2022г.)

Схема водоснабжения определяет места размещения водопроводных сооружений (в том числе водозаборных, водоочистных, регулирующих, противопожарных и др. сооружений); направления магистральных сетей и их характеристики; перечень необходимых инженерных сооружений, а также сооружений, подлежащих реконструкции; последовательность выполнения работ и ориентировочную стоимость мероприятий.

# Мероприятия по ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ развитию села с обоснованиями выбранных решений

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными документами территориального планирования, а также действующими программами и стратегиями социально-экономического развития территории п. Дружный Доволенского района Новосибирской области.

В соответствии с утвержденным проектом генерального плана Ильинского сельсовета (2013г.), разработанным на период первой очереди - 2022г.; расчетного срока - 2032г., предусмотрен ряд мероприятий по сферам (таблица 1-9).

Учреждения образования

Таблица №1. Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2032) | Новое строительство |
| п. Дружный | 38 | - | 31 | 5 | 31 | 5 | -36 | - |

В п. Дружный наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы и организация подвоза детей.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица №2. Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство |
| п. Дружный | 42 | - | 34 | 36 | -36 | 2 |

п. Дружный испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 1-2 ГДО общей вместимостью 35 мест на базе Дружненской основной общеобразовательной школы.

Физкультурно-спортивные сооружения

Таблица №3. Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Дружный | 206 | 60 | - |

В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица №4. Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2032 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Дружный | 206 | 1600 | - |

На территории п. Дружный имеется потребность строительства одного плоскостного спортивного сооружения площадью 1600 м2.

Учреждения культуры и искусства

Таблица №5. Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица №6. Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| п. Дружный | 206 | 50 | 100-60 |

Строительство клубных учреждений в п. Дружный – не запланировано.

Таблица №7. Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках.

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица №8. Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| п. Дружный | 206 | - | 1220-1520 |

Для доступности библиотечных фондов населению п. Дружный рекомендовано пользоваться услугами библиотеки с. Ильинка.

Производственная и коммунально-складская сфера

На территории п. Дружный генеральным планом предусмотрено реорганизация и упорядочение производственной территории молочной фермы со стороны жилой застройки с северо-западной части населенного пункта. Также предусмотрена реорганизация территорий в северо-восточной части поселка, занятой складами и стоянкой сельскохозяйственной техники.

Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для обеспечения населенных  пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

- строительство магистральной  водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø 110 мм, общей протяженностью магистральных линий 4,5 км;

- строительство двух подземных водозаборов в южной части п. Дружный, с установкой блочной водопроводной очистной станцией.

Водоотведение

Для обеспечения населенных  пунктов системой водоотведения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

В каждом населенном пункте предлагается централизованная схема отвода стоков: канализование административно-общественных зданий, школ, детских садов и пр. и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом. Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами.

Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Доволенского района Новосибирской области (2012г.), разработанной на период до 2037г., предусмотрен следующий перечень мероприятий по сферам.

Жилищное строительство

В целом по району на 2011 г. обеспеченность жильем составляет 23,28 м2/чел. Планируется довести обеспеченность жильем к 2037 году до 35 м2/чел.

В сельских поселениях строительство нового жилья планируется проводить на свободных от застройки участках, а также на местах, освобождающихся при сносе старого жилья.

На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение жилищного фонда сельских поселений в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий населенных пунктов.

Перспективное увеличение средней жилищной обеспеченности:

На первую очередь – 29 м2/человека;

На расчетный срок – 35 м2/человека.

Развитие производственной зоны района

Задачами развития производственного потенциала должны стать:

- организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

- расширение выпускаемой продукции заводом по переработке молока;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции деревоперерабатывающих предприятий, высококачественных, экологически чистых оконных блоков по европейским стандартам с тройным остеклением, паркет, фанера и т.д.;

- увеличение объемов производимой продукции кирпичным заводом по производству облицовочного кирпича;

- модернизация действующих предприятий;

- увеличение объемов завода по разливу питьевой воды;

- внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда.

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В качестве первоочередной задачи, в свете действующих нормативных требований, необходимо создание санитарной охраны для существующих водозаборов и выработка конкретных решений по обеспечению требуемого режима водопользования, предусматривающих ликвидацию имеющихся источников загрязнения и исключающих возможность появления новых. Целью данных мероприятий является приведение качественных характеристик воды в соответствие действующим нормативным требованиям к источнику водоснабжения.

Предусматривается  реконструкция  ветхих  и  строительство  новых  водоводов. Для  небольших  сельских  населенных пунктов предполагается  реконструкция  существующих  водозаборных  сооружений.

Таблица 9. Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в п. Дружный. | Улучшение качества предоставляемых услуг |

Мероприятия по охране водных объектов.

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих мероприятий:

На первую очередь:

- разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на поверхность рельефа и в водные объекты;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- прекращение сбросов в водные объекты неочищенные сточные воды из системы канализации населённых пунктов района путём строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и реконструкции и развития систем канализации;

- строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в населённых пунктах, где они отсутствуют.

На расчетный срок:

- организация регулярного гидромониторинга рек перед населенными пунктами;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля);

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

На первую очередь:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов подземных вод;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды,  подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной охраны;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны  всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов.

На расчетный срок:

- ликвидационный тампонаж бесхозяйных скважин, с предварительным проведением работ по выявлению брошенных и бездействующих скважин, определение их собственников и, при необходимости, проведение в установленном порядке процедуры признания их бесхозными;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

- организация комплексной площадки сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления для транспортировки в с. Доволеное;

- выявление и ликвидация существующих несанкционированных  свалок твердых бытовых отходов, обследование почв, водоемов на  возможное загрязнение от этих свалок;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных объектов размещения отходов (бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства);

- удаление жидких отходов с территории индивидуальной жилой застройки, не оборудованной канализацией, ассенизационными машинами;

- внедрение системы раздельного сбора отходов посредством установки отдельных контейнеров для разных видов отходов (бумага, стекло, пластик, органические отходы);

- установка контейнеров для сбора мусора в зонах рекреации;

- организация вывоза контейнеров с отходами на полигон по утилизации.

На основании утвержденной инвестиционной программы МУП ПХ «Ильинское» по развитию системы водоснабжения Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период 2013 – 2015 годы, предусмотрен следующий ряд мероприятий:

- строительство водозаборной скважины в п. Дружный;

- строительство водопроводных сетей протяженностью 4500 м.

В соответствии с утвержденной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013 – 2020 годы, предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство новой скважины с установкой глубинного насоса;

- строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием и устройство зоны санитарной охраны;

- модернизация водопроводных сетей протяженностью 4500 м.

# Технико-экономическое состояние централизованнОЙ системы водоснабжения поселения

## Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории п. Дружный Доволенского района Новосибирской области в настоященн время централизованная система холодного водоснабжения не функционирует. Водозаборный узел, ранее эксплуатируемый представлен следующими объектами и характеристиками:

- недействующая разведочно-эксплуатационная скважина №106-92, расположенная в п. Дружный, в 80-и метрах на юго-восток от здания РТМ между улицами Центральная и Баганская; пробурена на глубину 303 м в 1992 году; установленное водоподъемное оборудование марки ЭЦВ 6-10-80; оборудована защитным павильоном в виде надземного строения. Скважина в неудовлетворительном состоянии (уровень воды в скважине отпустился ниже уровня установки насоса) произошло нарушение целостности фильтра, в результате чего часть фильтра заилена и забита песком.

На территории водозаборного узла находится водонапорная башня «Рожновского»; высота ствола 10 м., емкость бака 15 куб.м.

На площадке водозаборных сооружений имеется ряд отработанных скважин, стволы и оголовки которых в настоящий момент затампонированы согласно правил ликвидационного тампонажа.

Водопровод проложен преимущественно в подземном кольцевом исполнении из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 32 - 120 мм. Также имеются два тупиковых участка водопроводной сети (западная часть ул. Баганская и водовод на сельскохозяйственное предприятие ЗАО СХП «Ильинское») протяженностью 420 и 215 м соответственно.

В период работоспособности скважины наружное пожаротушение осуществлялось посредством водонапорной башни, а также гидрант-колонок на водопроводной сети.

Система централизованного хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения п. Дружный всецело включена в зону эксплуатационной ответственности МУП ПХ «Ильинское» и дифференцируется на 3 группы потребителей:

- жилой сектор (индивидуальная жилая застройка);

- административный и коммерческий сектор (объекты административного, социально-бытового и торгового обслуживания);

- производственный сектор.

Размещение существующих сетей и объектов водоснабжения, а также подключенных к ним потребителей, представлено на схеме 01 «Карта (схема) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. М 1:1000»

## Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения

В поселке Дружный, по ул. Центральная, имеется несколько жилых домов, не охваченных централизованной системой водоснабжения (№ 29, 31 и 33). Население данных домов в качестве водоснабжения использует индивидуальные приусадебные колодцы, а также водоразборные колонки, нормативная доступность которых в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  не соблюдена.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон центрлизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Система холодного водоснабжения п. Дружный обслуживает одну технологическую зону - зону хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов жилого, административно-делового и производственного назначения. Источником водоснабжения данной зоны является водозаборная скважина №106-92 (недействующая) в восточной части поселка.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности централизованной системы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения п. Дружный по состоянию на 2013г., подготовлен пообъектный отчет (таблица 10).

Основными критериями технического обследования были определены:

- соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (пояс строгого режима);

- износ скважинного, насосного оборудования, а также состояние наземной части здания;

- наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях;

- износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, гидранты, запорная арматура);

- наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды.

Таблица 10. Результаты технического обследования централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Дружный

| Объект системы водоснабжения | Соблюдение требований ЗСО | Износ оборудования, % | Износ конструктивной части объекта, % | Наличие узлов учета и контроля | Наличие видимых потерь воды | Общая оценка технического состояния и рекомендации на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | НЕТ | 100 | 100 | НЕТ | ДА | Удовлетворительное, сохранить до введения в эксплуатацию нового водозаборного узла |
| ВБ по ул. Баганская | - | 50 | 50 | НЕТ | ДА | Удовлетворительное, сохранить |
| Водопроводная сеть | - | 100 | 100 | - | ДА | Неудовлетворительное, заменить |
| Колодцы и арматура | - | 100 | 100 | НЕТ | ДА | Неудовлетворительное, заменить |

### Примечание: * - надземная часть водозаборной скважины отсутствует.

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение населения для питьевых и производственных целей осуществляется посредством артезианской водозаборной скважины и одной водонапорной башни. Глубина артезианской скважины составляет 303 метров. По данным геологоразведки Доволенский район, как и вся Новосибирская область, находится над огромным артезианским бассейном высококачественных подземных вод.

Рисунок 1. Водонапорная башня по Ул. Баганская

Рисунок 2. Неучтенные потери водозаборного узла по ул. Баганская

Рисунок 3. Затампонированная скважина №Б-245 по ул. Баганская

Рисунок 4. Затампонированная скважина по направлению к РТМ

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Станция химической подготовки воды в п. Дружный отсутствует.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения п. Дружный не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На основании несоответствия показателей химического анализа воды требованиям санитарного законодательства, на расчетный срок необходимо включить в комплекс объектов водоснабжения – автоматизированную систему очистки и обеззараживания питьевой воды (блочное исполнение). Установка модульной системы очистки и обеззараживания воды позволит избежать подачи недоброкачественного ресурса потребителю.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В качестве водоподъемного оборудования на скважине №106-92 (недействующей), расположенной в восточной части поселка установлен центробежный насос ЭЦВ 6-10-80. На текущий год насосное оборудование находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Таблица 11. Характеристика основных водозаборных сооружений

| Месторасположение (населенный пункт, объект) | Ведомственная принадлежность | Производи-тельность (м3/ч) | Глубина подъема воды м. | Марка насоса | Дата ввода в эксплу- атацию | № скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Дружный | МО Ильинский сельсовет | 10 | 303 | 6-10-80 | 1992 | 106-92 |

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Зона охвата потребителей централизованной системой водоснабжения составляет 90%. Суммарная протяженность водопроводной сети – 4,5 км. Водопроводные сети проложены по улицам Центральная и Баганская. Материал – сталь, чугун и полиэтилен; диаметр 32 - 120 мм; глубина прокладки водопровода – 1,5 - 2,8 м от планировочной отметки поверхности земли. Имеется ряд участков водопроводной сети, подверженных промерзанию в зимний период времени. Износ водопроводных сетей и сооружений на них (колодцы, гидрант-колонки) составляет 100%.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими недостатками действующей системы водоснабжения п. Дружный являются:

- низкий контроль соблюдения требований зоны санитарной охраны подземного водозабора;

- отсутствие защитного надземного павильона скважины;

- отсутствие приборов учета и контроля на объектах водоснабжения и у потребителя;

- отсутствие на  водозаборной скважине модуля для ее промывки и обеззараживания;

- отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в п. Дружный отсутствует.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Не смотря на то, что на территории п. Дружный Доволенского района Новосибирской области вечномерзлые грунты отсутствуют, имели место быть ряд фактов замерзания магистральной водопроводной сети. Это явление вызвано нарушением расчетной глубины прокладки водопровода, а также ненормативной протяженностью тупиковых участков сети.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения п. Дружный принадлежат муниципальному образованию Ильинский сельсовет.

# Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период первой очереди реализации схемы водоснабжения п. Дружный Ильинского сельсовета (до 2017 г.) необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- строительство двух глубоководных водозаборных скважин производительностью 6 куб.м./ч каждая (южная часть поселка), с установкой надземных павильонов и монтажом АСУ;

- установку блочной станции водоподготовки производительностью 150 куб.м./сут (на площадке водозаборных сооружений – южная часть поселка);

- создание зоны санитарной охраны для существующего водозаборного узла и выработка конкретных регламентов по обеспечению требуемого режима водопользования;

- прокладка новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 90-110 мм, протяженностью 4512 м с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), оснастив их водомерными счетчиками.

В период расчетного срока реализации мероприятий схемы водоснабжения п. Дружный (до 2023 г.) необходимо выполнить:

- произвести ввод водопровода каждому потребителю с установкой приборов учета воды.

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения.

Первый вариант предусматривает мероприятия по обеспечению надежности и соблюдению действующих нормативных требований. Второй вариант предусматривает обеспечение всех объектов капитального строительства п. Дружный централизованной системой водоснабжения.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Показатели существующего баланса водопотребления подразделяются на фактические и расчетные значения. К фактическим показателям относятся суммарные показания водомерных узлов на источниках водоснабжения и индивидуальных приборов учета потребителей. Расчетные показатели определяются по данным о количестве потребителей и установленным нормам их водопотребления.

В данном проекте ввиду отсутствия водомерных узлов и приборов учета воды, приведены расчетные показатели объемов водопотребления.

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетный среднесуточный объем водопотребления п. Дружный зависит от количества абонентов, получающих услугу водоснабжения (население, промышленность), региональных нормативов водопотребления (в разрезе по видам потребителей), а также неучтенных расходов (самоизлив водозахватных устройств, аварии на объектах и сетях водоснабжения).

Суммарный объем водопотребления системы централизованного хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населения составляет 63,42 куб.м./сут.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Дружный имеет сверх нормативный объем потерь. Данное заключение сделано на основе методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утверждена приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172)

Рисунок 5. Классификация неучтенных расходов и потерь воды

* В случае если самовольное пользование было направлено на удовлетворение нужд потребителя, его следует относить к полезным расходам, несмотря на неправомерный характер использования воды. В случае если самовольное пользование представляло собой сброс воды через самовольную врезку, его следует относить к потерям воды.

Неучтенные расходы и потери вода разделяются на следующие группы (рис.6):

- полезные расходы воды;

- потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Неучтенные полезные расходы воды делятся на:

- технологические;

- организационно-учетные.

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:

- утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- потери воды за счет естественной убыли.

Расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-канализационного хозяйства:

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

- собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников и т.д.);

- чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.);

- технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка сетей).

Расходы воды на противопожарные нужды:

- тушение пожаров;

- проверка пожарных гидрантов.

Потери и утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений.

Потери воды за счет естественной убыли:

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- потери от просачивания воды при ее хранении в регулирующих емкостях, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

## Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном разделе представлены показатели подачи (отпуска) питьевой и технической воды потребителям п. Дружный в разрезе технологических зон водоснабжения. На основании отсутствия водомерных узлов на источниках централизованного водоснабжения, привести значения фактического объема подачи (отпуска) воды потребителю не представляется возможным. Объем подачи приравнен к расчетному объему водопотребления.

Таблица 12 – Территориальный баланс по технологическим зонам водоснабжения

| Наименование технологической зоны | Объем воды в сутки максимального водопотребления, куб.м./сут | Годовой объем воды, тыс. куб.м./год |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения объектов жилого, административно-делового и промышленного назначения | 63,42 | 23,15 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Расходы воды населением в хозяйственно-питьевых целях установлены на основании книги хозяйственного учета жителей п. Дружный с распределением по типу благоустройства.

Расходы воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий определены на основании норм и технологических данных ЗАО СХП «Ильинское»

Таблица 13 - Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды п. Дружный

| Водопотребители | Единицы измерения | Кол-во водопотребителей | qуд., л/сут | Qср.cут, м3/сут | Kсутmax | Qmax.cут, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лето | зима |
| Здания жилого и общественного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" Дружненский ФАП (ул. Баганская д.14) | посещений в день | 5,6 | 10 | 0,06 | 1,20 | 0,07 |  |
| 2. МКОУ Дружненская ООШ (ул. Баганская д.24) | количество обучающихся и персонала | 18 | 20 | 0,36 | 1,20 | 0,43 |  |
| 3. МКУК Дружненский ДО (ул. Баганская д. 30) | мест | 40 | 8 | 0,32 | 1,20 | 0,38 |  |
| 4. Контора отделения №3 ЗАО СХП "Ильинское" (ул. Центральная д.13) | работающих* | 3 | 15 | 0,05 | 1,20 | 0,06 |  |
| 5. Магазин смешанных товаров (ул. Баганская д.21) | работающих* | 2 | 15 | 0,03 | 1,20 | 0,04 |  |
| 6. Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованные кухонными мойками | чел. | 183 | 35,2 | 6,44 | 1,20 | 7,73 |  |
| 7. Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | чел. | 6 | 141,8 | 0,85 | 1,20 | 1,02 |  |
| Итого по зданиям жилого и общественного назначения: |  |  |  |  |  | 9,73 |  |
| Неучтенные расходы (20%): |  |  |  |  |  | 1,95 |  |
| Итого по зданиям жилого и общественного с неучтенными расходами: |  |  |  |  |  | 11,68 |  |
| Объекты сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ЗАО СХП "Ильинское" 3-е отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| -Коровы молочные | голов | 300 | 60 | 18,00 | 1,20 | 21,60 |  |
| -Быки | голов | 7 | 36 | 0,25 | 1,20 | 0,30 |  |
| -Молодняк КРС | голов | 931 | 12 | 11,17 | 1,20 | 13,40 |  |
| -Лошади рабочие | голов | 118 | 36 | 4,25 | 1,20 | 5,1 |  |
| Итого по объектам сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |  | 40,4 |  |
| Полив зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |  |  |
| На человека | чел. | 189 | 50 | 9,45 | 1,20 | 11,34 | 0 |
| Итого по системе водоснабжения: |  |  |  |  |  | 63,42 | 52,08 |
| Без подключения ЗАО СХП "Ильинское" к системе водоснабжения поселка: |  |  |  |  |  | 23,02 | 11,68 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактические (статистические) показатели потребления населением питьевой воды отражены в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013 – 2020 годы. Расчетные данные представлены в разделе 6.3 настоящей пояснительной записки.

На территории муниципального образования Ильинский сельсовет действуют следующие документы, устанавливающие нормативы водопотребления и тарифы на холодную воду для организации коммунального комплекса:

- расчет нормативного водопотребления МУП ПХ «Ильинское» Доволенского района Новосибирской области;

- Приказ №397-В от 06 ноября 2012г. «Об установлении тарифов на холодную воду для организации коммунального комплекса Доволенского района Новосибирской области на 2013г.

С 1 января 2014 г. вступает в силу Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области №170-В от 16.08.2012г. (с внесенными изменениями по Приказу №66-В от 28 мая 2013г.).

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Система фактического учета воды у коммерческих потребителей п. Дружный отсутствует. Приборами учета не оборудован ни один коммерческий объект. Расчет водопотребления производится на основании утвержденных норм и количества абонентов (коммерческих и производственных мощностей).

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Система водоснабжения п. Дружный имеет максимальный дефицит производственных мощностей (100%) из-за отсутствия действующих водозаборных сооружений.

## Прогнозные (перспективные) балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии со Схемой территориального планирования Доволенского муниципального района Новосибирской области, а также на основании решений Генерального плана муниципального образования Ильинский сельсовет, территориального развития поселка Дружный не предусмотрено. Схемой водоснабжения п. Дружный, на расчетный срок реализации проекта (до 2023 г.), предложено повысить уровень благоустройства и комфортность проживания населения. Значение прогнозного потребления питьевой воды составит 140,55 куб.м./сут, что превышает показатель существующего водопотребления в 2,2 раза.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в п. Дружный Ильинского сельсовета не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (на перспективу - газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Таблица 14 – Территориальный баланс по технологическим зонам водоснабжения

| Наименование технологической зоны | Объем воды в сутки максимального водопотребления, куб.м./сут (расчетный срок) | Годовой объем воды, тыс. куб.м./год (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения объектов жилого, административно-делового и промышленного назначения | 140,55 | 51,3 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Таблица 15 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами на расчетный срок реализации генерального плана

| Водопотребители | Единицы измерения | Кол-во водопотребителей | qуд., л/сут | Qср.cут, м3/сут | Kсутmax | Qmax.cут, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лето | зима |
| Здания жилого и общественно-делового назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" Дружненский ФАП (ул. Баганская д.14) | посещений в день | 5,6 | 10 | 0,06 | 1,20 | 0,07 |  |
| 2. МКОУ Дружненская ООШ (ул. Баганская д.24) | количество обучающихся и персонала | 18 | 20 | 0,36 | 1,20 | 0,43 |  |
| 3. Группа дошкольного образования на базе МКОУ Дружненская ООШ (ул. Баганская д.24) | мест | 36 | 85 | 3,06 | 3,67 | 3,67 |  |
| 4. МКУК Дружненский ДО (ул. Баганская д. 30) | мест | 40 | 8 | 0,32 | 1,20 | 0,38 |  |
| 5. Контора отделения №3 ЗАО СХП "Ильинское" (ул. Центральная д.13) | работающих* | 3 | 15 | 0,05 | 1,20 | 0,06 |  |
| 6. Магазин смешанных товаров (ул. Баганская д.21) | работающих* | 2 | 15 | 0,03 | 1,20 | 0,04 |  |
| 8. Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками | чел. | 205 | 141,8 | 29,07 | 1,20 | 34,88 |  |
| Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения: |  |  |  |  |  | 39,53 |  |
| Неучтенные расходы (20%): |  |  |  |  |  | 7,91 |  |
| Итого по зданиям жилого и общественно-делового назначения с неучтенными расходами: |  |  |  |  |  | 47,44 |  |
| Объекты сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ЗАО СХП "Ильинское" 3-е отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| -Коровы молочные | голов | 600 | 60 | 36,00 | 1,20 | 43,20 |  |
| -Быки | голов | 14 | 36 | 0,5 | 1,20 | 0,60 |  |
| -Молодняк КРС | голов | 1862 | 12 | 22,34 | 1,20 | 26,81 |  |
| -Лошади рабочие | голов | 236 | 36 | 8, 5 | 1,20 | 10,2 |  |
| Итого по объектам сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |  | 80,81 |  |
| Полив зеленых насаждений: |  |  |  |  |  |  |  |
| На человека | чел. | 205 | 50 | 10,25 | 1,20 | 12,3 | 0 |
| Итого по системе водоснабжения: |  |  |  |  |  | 140,55 | 128,25 |
| Без подключения ЗАО СХП "Ильинское" к системе водоснабжения поселка: |  |  |  |  |  | 59,74 | 47,44 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 16 – Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

| Период потребления | Объем потерь воды в сутки максимального водопотребления, куб.м./сут | Годовой объем потерь воды, тыс. куб.м./год |
| --- | --- | --- |
| Существующее положение | 12,7 | 4,6 |
| Расчетный срок | 28,1 | 10,3 |

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Расчет перспективных (прогнозных) балансов водоснабжения приведен в п. 6.7, 6.9, 6.10, 6.11 настоящего раздела. Система водоотведения в п. Дружный отсутствует, в связи с чем расчеты выполнены только по системе водоснабжения.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

### Водозаборные сооружения и водопроводные очистные сооружения

Время работы насосной станции первого подъема составляет 24 ч. Расход воды, исходя из времени работы, а также ввиду необходимости подключения к системе водоснабжения ЗАО СХП «Ильинское», составляет 140,55 м3/сут или 5,86 м3/ч. Для обеспечения данным расходом необходима одна рабочая и одна резервная скважины по 6 м3/ч.

Производительность станции водоподготовки, с учетом собственных нужд составит 150 м3/сут.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделено муниципальное унитарное предприятие подсобное хозяйство «Ильинское» (МУП ПХ «Ильинское»).

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ

Схемой развития системы водоснабжения п. Дружный предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества очистки воды на территории поселка. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Основное назначение насосных станций 2-го подъема – подача воды в распределительную сеть, состоящую из резервуаров, артезианских водозаборов и очистных сооружений. Для упрощения конструкции и уменьшения протяженности коммуникаций, проектом предложено насосную станцию 2-го подъема совместить со зданием станции водоподготовки. Совмещение станций в одном месте позволит снизить как капитальные затраты на строительство, так и эксплуатационные расходы на обслуживание.

Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Размещение резервуаров по территории водоснабжения, их высотное расположение и объемы должны определяться при разработке схемы и системы водоснабжения на основании результатов гидравлических и оптимизационных расчетов, входящих в систему сооружений и устройств, выполненных в соответствии с требованиями современного законодательства.

В качестве резервуаров допускается использование подземных, наземных и надземных резервуаров.

В резервуар при станциях водоподготовки следует учитывать дополнительно объем воды на промывку фильтров.

При обосновании в резервуаре допускается предусматривать объем воды для регулирования не только часовой, но суточной неравномерности водопотребления.

При подаче воды по одному водоводу в резервуарах следует предусматривать:

- аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику;

- дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно СП 8.13130.

Местоположение водозаборного узла, содержащего в себе куст артезианских водозаборных скважин, комплекс станции водоподготовки и насосной станции 2-го подъема, а также резервуар для хранения чистой (питьевой) воды выбрано на свободной от застройки территории, с учетом соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Строительство водонапорных башен проектом не предусматривается.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Рассматривая варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс водопровода) по территории п. Дружный принято оптимальное технико-экономическое решение прокладки (строительства) новой водопроводной сети – по трассе существующего ветхого водопровода, включая демонтаж последнего. Данное решение обусловлено прежде всего сокращением затрат на устройство индивидуальных вводов водопровода потребителям (часть потребителей уже имеют подключения), а также упрощения процедуры согласования по выбору трассы с иными службами коммунально-энергетического комплекса.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При определении объема автоматизации сооружений водоснабжения учитываются их производительность, режим работы, степень ответственности, требования к надежности, а также перспектива сокращения численности обслуживающего персонала, улучшений условий труда работающих, снижение потребления электроэнергии, расхода воды и реагентов, требования защиты окружающей среды.

Система автоматизации сооружений водоснабжения должна предусматривать:

автоматическое управление основными технологическими процессами в соответствии с заданным режимом или по заданной программе;

автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим работы технологического оборудования и его состояние;

автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический режим работы отдельных сооружений и их экономичности.

Система автоматического управления должна предусматривать возможность местного управления отдельными устройствами или сооружениями.

В системах технологического контроля необходимо предусматривать: средства и приборы автоматического (непрерывного) контроля, средства периодического контроля (для наладки и проверки работы сооружений и др.).

Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять непрерывно автоматическими приборами и анализаторами или, в случае отсутствия таковых, лабораторными методами.

Водозаборные сооружения подземных вод

На водозаборных сооружениях подземных вод при переменном водопотреблении рекомендуется предусматривать следующие способы управления насосами:

- дистанционное или телемеханическое - по командам их пункта управления (ПУ);

- автоматическое - в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре или по давлению в сети.

Для скважин (шахтных колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

На водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерение расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня воды в камерах, в сборном резервуаре, а также давление на напорных патрубках насосов.

Насосные станции

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

- местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов.

Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.

В качестве регулируемого электропривода в насосных установках могут использоваться: частотный привод, привод на базе вентильного двигателя и другие.

Выбор вида привода осуществляется с учетом конструктивных особенностей насосных агрегатов, их мощности и напряжения, а также прогнозируемого режима работы насосной станции.

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата.

Система должна обеспечивать подачу воды с минимально возможными энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных агрегатов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного, а также аварийного объемов воды в резервуарах на другие цели.

В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих вспомогательных процессов: промывки вращающихся сеток по заданной программе, регулируемой по времени или перепаду уровней, откачки дренажных вод в приямке, санитарно-технических систем и др.

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка и вакуум-котле, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).

Станции водоподготовки

Следует предусматривать автоматизацию:

- дозирования коагулянтов и других реагентов;

- процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами, УФ-облучением;

- процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом.

При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов следует предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов.

На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.

В качестве дросселирующего устройства в регуляторах скорости фильтрования рекомендуется применять дисковые затворы и дроссельные поворотные заслонки. Допускается применение простейших поплавковых клапанов. В тех случаях, когда скорость фильтрования необходимо изменять, применяются управляемые регуляторы скорости фильтрования, позволяющие задавать дистанционно с пульта управления режим работы фильтров.

Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды, величине потери напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата; вывод на промывку контактных осветлителей - по величине потери напора или уменьшению расхода при полностью открытой регулирующей арматуре.

Допускается вывод фильтров и контактных осветлителей на промывку по временной программе.

На станциях очистки воды с числом фильтров свыше 10 следует автоматизировать процесс промывки. При числе фильтров до 10 следует предусматривать и полуавтоматическое сблокированное управление промывкой с пультов или щитов.

Схема автоматизации процесса промывки фильтров и контактных осветлителей должна обеспечивать выполнение в определенной последовательности следующих операций:

- управление по заданной программе затворами и задвижками на трубопроводах, подводящих и отводящих обрабатываемую воду;

- пуска и остановки насосов промывной воды и воздуходувок при водовоздушной промывке.

В схеме автоматизации следует предусматривать блокировку, допускающую, как правило, одновременно промывку только одного фильтра.

При подаче промывной воды насосами перед промывкой фильтров рекомендуется предусматривать автоматический выпуск воздуха из трубопровода промывной воды.

Продолжительность промывки следует устанавливать по времени или мутности промывной воды в отводящем трубопроводе.

Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по заданной программе или по величине перепада уровней воды.

Насосы, перекачивающие растворы реагентов, должны иметь местное управление с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.

На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование реагентов по величине pH и электропроводности. На установках для удаления карбонатной жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать дозирование реагентов (извести, соли и др.) по величине pH, удельной электропроводности и т.п.

Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать:

- катионитных - по остаточной жесткости воды;

- анионитных - по электропроводности обработанной воды.

В станциях водоподготовки следует контролировать:

- расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);

- уровни в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;

- уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора;

- в фильтрах (при необходимости) величину остаточного хлора или озона;

- величину pH исходной и обработанной воды;

- концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и лабораторным методом);

- другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.

Водоводы и водопроводные сети. Резервуары для хранения воды

На водоводах следует предусматривать устройства для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений.

Для периодических систематических измерений давления в водоводах и линиях сети, проводимых при контроле распределения потоков воды, а также рабочих органов запорной и запорно-регулирующий арматуры и отсутствия засоров, вызываемых попаданием посторонних предметов при авариях и ремонтах, следует предусматривать установку на трубах (или фасонных частях и корпусах арматуры) патрубков, перекрываемых пробковыми кранами диаметром 10 - 15 мм. При использовании этих патрубков для ввода устройств измерения скорости (или расхода), их диаметр следует принимать равным 50 мм.

Регулирование распределения воды по водоводам и линиям сети в зависимости от назначения, схемы управления и состава сооружений, системы подачи и распределения воды следует производить изменением режима работы насосов основных питающих станций и локальных станций подкачки, а также изменением положения рабочих органов запорно-регулирующей арматуры, производимым вручную, дистанционно или автоматически по показанию приборов измерения давлений и подаваемого расхода в заданных контролируемых точках системы. Регулирование должно обеспечивать заданные режимы пополнения - срабатывания емкостей, поддержание требуемых свободных напоров в диктующих точках сети сверх допустимого предела при нормальном техническом состоянии систем и их падения ниже допустимого предела при авариях.

Целесообразность автоматизации тех или иных операций по регулированию работы системы, использование микропроцессоров и дистанционного управления следует определять сопоставлением достигаемого эффекта и требуемых для этого затрат.

В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

Контролю подлежат:

- уровень неприкосновенного пожарного объема;

- уровень аварийного объема;

- минимальный уровень, обеспечивающий безаварийную работу насосов. В баках и резервуарах, оборудованных раздельными подающими и расходными линиями, на каждой подающей и каждой расходной линии должен устанавливаться расходомер.

Системы управления

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует, как правило, предусматривать централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Системы управления технологическими процессами следует принимать:

- диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

- автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой, с одним пунктом управления. Для крупных систем водоснабжения с большим количеством сооружений, располагаемых на разных площадках, допускается двух- или многоступенчатая структура диспетчерского управления с центральным и местными пунктами управления.

Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и, как правило, оснащены средствами часификации.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматизации и требующих присутствия постоянного дежурного персонала для местного управления и контроля, допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского управления.

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий, полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Функции ПУ ограничиваются управлением сооружениями подчиненного ему технологического узла.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой диспетчерской телефонной связью ПУ с контролируемыми сооружениями, службами управления по эксплуатации сооружений водоснабжения (аварийно-ремонтной, электротехнической, автоматики и КИП), начальником, главным инженером и главным энергетиком управления, вышестоящими диспетчерами энергетического хозяйства промышленного предприятия или города, диспетчером системы электроснабжения, от которой получают электропитание сооружения водоснабжения.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны включаться в систему административно-хозяйственной связи предприятия или города для решения служебных вопросов и создания обходных телефонных связей при повреждении прямой связи.

Объем и структуру телефонной связи (радиосвязи) диспетчерского управления необходимо определять исходя из общей схемы водоснабжения.

Технические средства диспетчерского управления и контроля должны обеспечивать диспетчеру возможности:

- непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств;

- получать на ПУ отображение состояния технологической схемы и работы агрегатов в виде сигнализации на мнемонической схеме, на щите управления или дисплея;

- иметь на ПУ визуальный и документальный контроль технологических параметров и их отклонений от нормы в системе водоснабжения.

В системах диспетчерского управления и контроля для передачи управляющих сигналов и известительной информации рекомендуется применение как телемеханических, так и дистанционных технических средств.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

- неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

- автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублирования управления;

- пожарными насосными агрегатами;

- задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров подачи, распределения и обработки воды.

В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать сигнализацию:

- состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

- аварийного отключения оборудования;

- затопления станции;

- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

- пожарной опасности.

Способ диспетчерского управления и контроля следует принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения. Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от системы диспетчерского управления, является использование вычислительной техники для расчета оптимальных режимов работы водопроводных сооружений.

Под АСУ ТП водоснабжения подразумевают комплекс систем, состоящий из следующих подсистем:

- АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

- АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопроводные сети.

Целью управления при функционировании АСУ ТП водоснабжения является оптимизация режимов для обеспечения надежного водоснабжения с минимальными затратами.

АСУ ТП системы водоснабжения должны иметь технико-экономические обоснования с расчетом экономической эффективности.

При проектировании АСУ ТП водоснабжения необходимо разработать:

- организационную структуру диспетчерского управления;

- функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач;

- программное обеспечение, т.е. программы выполнения на компьютере по задачам АСУ ТП;

- техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУ ТП.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т.п.), а также в здании управления водопроводным хозяйством.

Допускается поэтапная разработка диспетчерского управления и контроля элементами АСУ ТП по отдельным сооружениям системы водоснабжения объекта с перспективой в дальнейшем формирования комплекса подъема, транспортировки, водоподготовки, подачи и распределения воды в целом по системе.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Система фактического учета воды у потребителей в зданиях, строениях и сооружениях п. Дружный отсутствует. Приборами учета не оборудован ни один объект. Расчет водопотребления производится на основании утвержденных норм и количества абонентов (коммерческих и производственных мощностей).

Схемой водоснабжения предусматривается оказание содействия в подключении к водопроводу всех потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды.

Применение приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду нормируется Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения п. Дружный Ильинского сельсовета представлены в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. М 1:2000».

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления с целью достижения комплексного муниципального развития (таблица 17).

Таблица 17 - Сведения о планируемых к новому строительству водопроводных сетях и объектах на них

| № | Наименование мероприятия | Техническое обоснование основных мероприятий | Место размещения; Описание трассы | Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие ПСД (да/нет) | Производительность, м3/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м; | Срок реализации, год |
| Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство скважины для забора воды (рабочая, в т.ч. павильон) | Обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства | На новой площадке водозаборных сооружений (в 90-а м. восточнее школы) | Нет | 6 м3/ч | 2016 |
| 2 | Строительство скважины для забора воды (резервная, в т.ч. павильон) | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | На новой площадке водозаборных сооружений (в 90-а м. восточнее школы) | Нет | 6 м3/ч | 2016 |
| 3 | Строительство блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, включая РЧВ и НС 2-го подъема | Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве; Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки | На новой площадке водозаборных сооружений (в 90-а м. восточнее школы) | Нет | 150 м3/сут | 2016 |
| Сведения о предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство участка разводящей водопроводной сети | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | ул. Баганская | Нет | 1700 м, Ø110 мм, ПГ-11 шт, ВК – 11 шт | 2015 |
| 5 | Строительство участка разводящей водопроводной сети | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | ул. Центральная | Нет | 1390 м, Ø110 мм, ПГ-10 шт, ВК – 8 шт | 2015 |
| 6 | Строительство участка разводящей водопроводной сети | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | ул. Баганская – ул. Центральная (западная часть) | Нет | 160 м, Ø110 мм, | 2015 |
| 7 | Строительство участка разводящей водопроводной сети | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | ул. Баганская – ул. Центральная (центральная часть) | Нет | 160 м, Ø110 мм, | 2015 |
| 8 | Строительство участка разводящей водопроводной сети | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | ул. Баганская – ул. Центральная (восточная часть) | Нет | 260 м, Ø110 мм, ПГ-1 шт, ВК – 1 шт | 2015 |
| 9 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (2-х трубное исполнение) | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | ул. Центральная – ферма (отделение №3 ЗАО СХП «Ильинское») | Нет | 422 м, Ø90 мм, ПГ-1 шт, ВК – 3 шт | 2015 |
| 10 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (2-х трубное исполнение) | Обеспечение нормативной надежности водоснабжения | Станция водоподготовки - ул. Баганская (в т.ч. водовод на школу) | Нет | 420 м, Ø90-110 мм, ПГ-1 шт, ВК – 3 шт | 2015 |

# оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованнОЙ системЫ водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с прил.9 пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). Для определения стоимости строительства на I квартал 2010 года использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на I квартал 2010 года в соответствии с приложением к письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08.

Таблица 18 – Показатели объемов капитальных вложений в строительство объектов централизованной системы водоснабжения п. Дружный Ильинского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2014 – 2023 гг., тыс.руб. | Потребность в средствах на 2014 – 2017 гг., тыс.руб. | Сумма по годам, тыс.руб. |  |  |  | Потребность в средствах на 2018 – 2023 гг., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Строительство скважины для забора воды (рабочая, в т.ч. павильон) - на новой площадке водозаборных сооружений (в 90-а м. восточнее школы) | 2016 | МБ | 6,00 | 0,90 | 0 | 0 | 0,90 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 4,80 | 0 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,30 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство скважины для забора воды (резервная, в т.ч. павильон) - на новой площадке водозаборных сооружений (в 90-а м. восточнее школы) | 2016 | МБ | 6,00 | 0,90 | 0 | 0 | 0,90 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 4,80 | 0 | 0 | 4,80 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,30 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство Блочно-модульных водопроводных очистных сооружений - на новой площадке водозаборных сооружений, включая РЧВ и НС 2-го подъема (в 90-а м. восточнее школы) | 2016 | МБ | 7,00 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 5,60 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (ул. Баганская) | 2015 | МБ | 3,38 | 0,51 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 2,70 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (ул. Центральная) | 2015 | МБ | 2,76 | 0,41 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 2,21 | 0 | 2,21 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,14 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (ул. Баганская – ул. Центральная, западная часть) | 2015 | МБ | 0,32 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (ул. Баганская – ул. Центральная, центральная часть) | 2015 | МБ | 0,32 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство участка разводящей водопроводной сети (ул. Баганская – ул. Центральная, восточная часть) | 2015 | МБ | 0,52 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,42 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство участка разводящей водопроводной сети в 2-х трубном исполнении (ул. Центральная – ферма отделения №3 ЗАО СХП «Ильинское») | 2015 | МБ | 0,76 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,61 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство участка разводящей водопроводной сети в 2-х трубном исполнении (станция водоподготовки - ул. Баганская, в т.ч. водовод на школу) | 2015 | МБ | 0,75 | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 0,60 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 2015 - 2016 | МБ | 27,81 | 4,16 | 0 | 1,31 | 2,85 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  | 22,24 | 0 | 7,04 | 15,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  | 1,41 | 0 | 0,46 | 0,95 | 0 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

# экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## Площадка водопроводных сооружений

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния:

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) — не менее 30 м;

- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину не менее 100 м.

Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена.

На площадке предусмотрена система водоотведения от станции  водоподготовки и от насосной станции второго подъема.

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная подстанция. Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 метра и площадка для разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности.

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

- должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

- допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается:

- загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

# целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, относятся:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 19 - Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения п. Дружный

| Наименование мероприятия, показатели | Ед. Изм. | Значение до модернизации | Значение после модернизации | Экономическая эффективность тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| энергоемкость (расход электроэнергии на технологические цели) Расход электроэнергии в год | к Втч/ куб. м (тыс. кВт) | 2,5 12 | 0,8 5 | 150,0 |
| Объем реализуемой воды в год | тыс. м3 | 23,1 | 51,3 | - |
| оснащение приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов: объекты соцкультбыта и производственные объекты | % | 0 | 100 | - |
| Всего по мероприятию |  |  |  | 150,0 |

# перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории п. Дружный бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.