Схема водоснабжения с. Индерь Индерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на период с 2018 по 2028гг.

Актуализация 2024г.

I. Краткая характеристика  существующей системы водоснабжения на территории с.Индерь

В селе Индерь существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений. К основным элементам   системы водоснабжения относятся:

Таблица 1

1.1. Основные сооружения водоснабжения

| Наименование | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Артезианские скважины | Шт | 3 |
| Насосы ЭЦВ6-16-75; производительность | Шт. М³/час | 3 16 |
| Водонапорные башни | Шт. | 2 |
| Водопроводная сеть | км. | 11,5 |
| В том числе нуждается в замене | Км | 1,5 |

Подачу воды на территории Индерского сельсовете осуществляет  МУП ПХ «Индерское». Хозяйственно-питьевое водоснабжение   села Индерь осуществляется через уличные, внутриквартальные сети, от 3  скважин до потребителя   1969, 2005, 2012 годов постройки. Водопровод старый 1974 года постройки, тип прокладки – подземный.

Система водопровода на территории однозонная, тупиковая вода из водозаборных скважин подается в водонапорные башни, откуда поступает в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые нужды.

Подача воды с. Индерь осуществляется по водоводам диаметром 114 мм от артезианской скважины в разводящую сеть водопровода.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 60,3куб. м/сут., в т.ч.:

- населению – 26 куб. м/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 29,6 куб. м/сут.;

- собственные нужды                  -  3,9 куб. м\сут.

- потери в водопроводных сетях – 0,8 куб. м/сут.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1974г. Очистные сооружения отсутствуют.

К водозаборным сооружениям с. Индерь относятся три артезианские скважины:

-  Глубоководная  скважина  в  с.Индерь  (в 150 метрах на север от жилого дома по ул.Молодежная 12) 2012г строительства, дебит 15м3;

- Глубоководная скважина в с. Индерь (ул. Молодёжная 13)  2005г строительства, находится на стадии выхода из строя (вынос песка). Вследствие  этого уменьшился дебит скважины с 18м3 до 6м3, участились выходы из строя водоподъёмных насосов, происходит засорение систем тепло и водоснабжения, в летнее время население испытывает нехватку воды;

- Глубоководная скважина в с. Индерь (ул. Макаринская) 1969г строительства, в результате длительной эксплуатации выработала свой ресурс.

Основная проблема заключается в том, что при выходе из строя этой скважины, закольцевать систему водопровода от той или иной скважины невозможно, так как скважины находятся друг от друга на расстоянии 5 км, в разных концах села. Ситуация ухудшается тем что село делится пополам рекой Баган.

Водоносный слой расположен в интервале от 240 до 270 метров и представлен песком серым среднезернистым водоносным.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Состав подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований  прилагается (приложение № 1)

1.2. Существующая схема водоснабжения в с.Индерь

Схема расположения потребителей воды (по адресам). Северная часть

Схема расположения потребителей воды (по адресам). Южная часть

1.3.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

- Описание технологических зон водоснабжения с. Индерь

В с. Индерь две сети централизованного водоснабжения, что обусловлено разделенностью села на две части по разным берегам реки Баган. Сети технологического водоснабжения отсутствуют. Каждая сеть имеет свою артезианскую скважину и свою водонапорную башню

Протяжение водопровода на территории Индерского сельсовета составляет 11,5 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал водопроводных труб: чугун (диаметр 114м.),  металл (диаметр 50м.).

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения Индерского сельсовета используются подземные воды.

Подача воды осуществляется тремя  артезианскими скважинами, на которых установлены  погружные  насосы ЭЦВ.

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Индерь ул. Макаринская | 1969 |
| 2 | с.Индерь ул. Новая | 2005 |
| 3 | с. Индерь ул. Молодежная | 2012 |

Скважины  находится в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован І пояс зоны санитарной охраны скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

II. Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта, но наблюдается потребность в обеспечении населения качественной водой. Перспективы подключения  дополнительных объектов на данный момент имеются.

Необходимо  обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- замена всех стальных трубопроводов на трубопроводы из некорродирующих материалов;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды;

- подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения.

III. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды  МУП КХ «Травнинское»   за  2017г

| Потребители Воды | Единица измерения | Кол-во единиц | Норма расхода воды, л\сут | Кол-во рабочих дней в году | Расход воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимальный |  | Фактический |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3\сутки | Тыс. м3\год | М3/ сутки |  | Тыс. м3/ год |
| Население: По счетчикам | чел | 150 | 88 | 365 | 21,8 | 7,9 | 13,2 |  | 4,8 |
| Водоразборные колонки | чел | 55 | 35 | 365 | 3,1 | 1,2 | 1,9 |  | 0,7 |
| Водопровод в квартире | чел | 87 | 144 | 365 | 20,8 | 7,6 | 12,6 |  | 4,6 |
| Водопровод в квартире + канализация | чел | 35 | 179 | 365 | 10,4 | 3,8 | 6,3 |  | 2,3 |
| Водопровод в квартире+ канализация + туалет | чел | 27 | 258 | 365 | 11,2 | 4,1 | 6,8 |  | 2,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 67,3 | 24,6 | 40,8 |  | 14,9 |
| Животноводческий сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КРС | гол | 173 | 85 | 365 | 3,9 | 1,5 | 2,5 |  | 0,9 |
| - Молодняк КРС | гол | 168 | 37 | 365 | 2,6 | 1,0 | 1,6 |  | 0,6 |
| - овцы, козы | гол | 846 | 14 | 365 | 2,3 | 0,8 | 1,4 |  | 0,5 |
| - лошади | гол | 30 | 85 | 365 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |  | 0,2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9,6 | 3,6 | 6,0 |  | 2,2 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Школа | чел | 61 | счетчик | 248 | 4,6 | 1,2 | 2,8 |  | 0,7 |
| -детский сад | чел | - | - | - | - | - | - |  | - |
| -Сельский совет | чел | 5 | 13 | 248 | 1,3 | 0,3 | 0,8 |  | 0,2 |
| -СДК | мест | 140 | 8,6 | 260 | 2,0 | 0,5 | 1,2 |  | 0,3 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7,9 | 2,0 | 4,8 |  | 1,2 |
| Полив огородов частного сектора | сот | 2020 | 863 | 123 | 79,2 | 9,7 | 48,0 | 5,9 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 164,3 | 40,0 | 99,6 | 24,2 |  |

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения Индерского сельсовета предназначена  для поставки питьевой и бытовой воды.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет более  80%.

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Индерского  сельсовета предусмотрен постепенный ремонт и замена участков водопровода.

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При реконструкции системы водоснабжения мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации не требуется и не предусматривается. Полезные ископаемые при модернизации не используются. Среда обитания животных, путей их миграции в процессе реконструкции не нарушается.

Отходы полиэтиленовых труб собираются для временного хранения в устанавливаемые металлические контейнеры для последующего их вывоза.

Предусматривается замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов (полиэтилен) бестраншейным методом.

VI. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации  коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

1. Реализация мероприятий по водоснабжению в сельской местности подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»:

1.1. Ремонт водопровода  в селе Индерь, первая очередь    протяженностью 500 м.

Таблица 2

Водопроводные сети, предлагаемые к замене, первая очередь

| № п/п | Местоположение | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул.Партизанская | 200 |
| 2 | Ул.Новая | 300 |

VII. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению

водоснабжения:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей с.Индерь; - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения; - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей; - увеличение мощности систем водоснабжения.

VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и

водоотведения на территории Индерского сельсовета не выявлено.

IΧ. Сведения о системах водоотведения на территории Индерского сельсовета

На территории Индерского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.