АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ  УТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ООбщая характеристика Утянского  сельсовета

Утянский сельсовет находится на юго-западе Новосибирской области, на территории сельсовета находятся  три озера.

В состав сельсовета входит 1 населенный пункт - село Утянка.

Село Утянка образовано в 1845 году. Утянский сельсовет занимает площадь 0,31 тыс.кв.км. От районного центра с.Довольного поселение находится на расстоянии 25 км. С районным центром и областным его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет.

Утянское сельское поселение относится к лесостепной зоне. Основными природными ресурсами поселения являются почвы, глина. Из 31489га: 29445га земли сельскохозяйственного назначения, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать животноводство.

На территории поселения расположены: ОАО "Молкомбинат Утянский", МКОУ Утянская СОШ, МКДОУ Утянский детский сад "Вишенка", МКУК СДК Утянский,ИП Манаков К.П., ИП Савченко Т.В., ИП Ярошенко И.И.; зарегистрировано СХПК «Колхоз Утянский», ИП (КФХ) Волков В.Н., ИП (КФХ) Запорожец Г.Ю. которые занимаются производством зерновых культур, животноводством.

Основные направления хозяйственного комплекса поселения - развитие личного подсобного хозяйства.

Население и трудовые ресурсы:

Общая численность поселения на 01.01.2018 года составляет 1188 человек. Трудовые ресурсы поселения составляют 709 человек, или 60 % от общей численности, в том числе молодежь до 30 лет - 33% от общей численности трудовых ресурсов

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |
| --- | --- | --- |
| Скважина | Шт | 4 |
| производительность | М3/час | 16 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 4 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 4 |
| Число уличных водоразборных колонок | Шт | 35 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 20.5 |
| В том числе нуждающихся в замене | Км | 1.5 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 28430 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 28430 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 0 |

Подачу воды в Утянском сельсовете осуществляет  МУП «ПХ Утянское»».Хозяйственно-питьевое водоснабжение   села  Утянка осуществляется через уличные, внутриквартирные сети, от 4 артезианских скважин   до потребителя  год постройки  1974; 1976; 2005; 2010;

Состояние основных фондов систем ВКХ 80 %износа. Из-за, износа водопровода, идет  утечка воды, но отсутствие приборов учета не дает  возможности определить объем потерь воды и расхода на собственные нужды.

Имеется станция водоподготовки.   В летний период в селе резко увеличивается потребность в  воде и резко снижается ее наличие. Из-за постоянных перебоев в   воде в селе  складывается критическая ситуация.  Для полного удовлетворения потребности в питьевой воде, снижения риска инфекционными заболеваниями, обеспечение центральным водоснабжением с полным благоустройством, необходима замена изношенного водопровода.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное и полное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.( По железу).

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.! Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Высокий уровень износа водопроводных сетей

2. Отсутствие станции обезжелезивания для фильтрации и промывки воды.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Проблемой снабжения питьевой водой  население, является отсутствие надлежащих  водопроводных сетей.

Существующая схема водоснабжения  села Утянка

3.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Одиночное протяжение водопроводов на территории Утянское сельсовета составляет  20.5 км. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 20 – 110 мм. Материал водопроводных труб: металл, полиэтилен.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  У;тянского  сельсовета приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из четырех артезианской скважин, на которых  установлен  погружной насосы ЭЦВ.

С.Утянка

| № скважины | Место расположения скважины | Год постройки |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Утянка ул.Центральная | 2010 г. |
| 2 | с.Утянка ул.Центральная СДК | 2005г |
| 3 | с.Утянка ул.Центральная (Радомка) | 1976г |
| 4 | с.Утянка ул.Пятилетка | 1974г |

Годовой объем отпущенной воды за 2017 год потребителям составил   28430 тыс.куб.м. Артезианская скважины находятся    в     технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован І пояс зоны санитарной охраны скважины в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

На данный момент мощность водозаборных сооружений позволяет обеспечить водоснабжением всю территорию населенного пункта, но  в  летний сезон наблюдаются перебои   в обеспечении населения водой. Перспективы подключения значительного количества дополнительных объектов   на данный момент имеются.

5. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической  воды Муниципальное  унитарное  предприятие  «ПХ Утянское» Доволенского района  Новосибирской области за  2017г

| Потребители Воды | Единица измерения | Кол-во единиц | Норма расхода воды, л\сут | Кол-во рабочих дней в году | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимальный |  | фактический |  |
|  |  |  |  |  | м3\сутки | Тыс. м3\год | М3/сутки | тыс.м3/год |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразборные колонки | чел | 351 | 40 | 365 | 14.04 | 5.125 | 18.9 | 6.9 |
| Водопровод канализация, | чел | 202 | 62 | 365 | 12.524 | 4.571 | 20.5 | 7.5 |
| Водопровод,канализация Туалет, | чел | 352 | 103 | 365 | 34.35 | 12.538 | 4.4 | 1.6 |
| Водопровод, туалет, ванна, канализация, титан | чел | 48 |  | 365 | 12.152 | 4.450 | 24.2 | 8.8 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 73.066 | 26.684 | 68.0 | 24.8 |
| Животноводческий сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КРС | гол | 189 | 60 | 365 | 11.34 | 4.139 | 4.8 | 1.8 |
| - Молодняк КРС | гол | 89 | 30 | 365 | 2.67 | 0.975 |  |  |
| - овцы, козы | гол | 584 | 10 | 365 | 5.84 | 2.132 |  |  |
| свиньи | гол | 6 | 25 | 365 | 0.15 | 0.055 |  |  |
| - лошади | гол | 25 | 50 | 365 | 1.25 | 0.456 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 365 | 21.25 | 7.7 | 4.8 | 1.8 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Школа | чел | 122 | 18 | 200 | 2.83 | 0.57 | 1.74 | 0.635 |
| -детский сад | чел | 28 | 60.5 | 248 | 2.359 | 0.586 | 1.634 | 0.597 |
| -клуб | 1место | 300 | 8,6 | 365 | 0.03 | 0,012 | 0.03 | 0,012 |
| Администрация |  | 7 | 18 | 365 | 0.126 | 0.046 | 0.803 | 0.283 |
| МЧС |  | 6 | 18 | 365 | 0.126 | 0.046 | 0.72 | 0.263 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5.471 | 1.26 | 4.927 | 1.79 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 99.787 | 35.644 | 77.72 | 28.39 |

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения  Утянского  сельсовета планируется для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Средний физический износ объектов водоснабжения составляет  80%

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Утянского   сельсовета была предусмотрена реконструкция и модернизация объектов водоснабжения  Утянского сельсовета. Но в полном объеме предусмотренные программой мероприятия не были исполнены.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации      коммунального комплекса в сфере водоснабжения

1. Замена водопроводной сети с.Утянка ул. Центральная,  протяженностью 1300м  и ул.Сибирская  200м

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . | Замена изношенных водопроводных сетей с. Утянка | 2018-2019 | 300 | Снижение затрат на-восстановительные работы, затраты на кап.ремонт. | 218,3 | 100% от ежегодной стоимости АВР |
| 2 | Установка модуля для очистки воды | 2019 | 3000 | Повышение качества питьевой воды |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3300 |  |  |  |

7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения В качестве реагентов используемых при водоподготовке МУП «ПХ Утянское » пользуется таблетированая соль, а для обезжелезования используется безреагентная система «Водопад». 8. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения В 2017 году выполнены работы по ремонту водопроводных сетей в с.Утянка, произведена замена элементов металлических соединений в распределительных колодцах, произведена замена труб на участке водопровода протяженностью 0,2 км. В 2018 году планируется выполнить работы по ремонту участка водопроводной сети в с.Утянка: - ул. Центральная, протяженностью 1.3км.; 9. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения: - повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения населенного пункта Утянского сельсовета; - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения; - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. -увеличение мощности систем водоснабжения.. 10. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов Утянского сельсовета не выявлено. 11. Сведения о водоотведении на территории Утянского сельсовета В с.Утянка Утянского сельсовета централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется...