АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. КРОТОВО ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

Оглавление

Введение	6

- Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения	7

  - описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление

поселения на эксплуатационные зоны 	 7

  - описание территорий поселения, не охваченных централизованными

системами водоснабжения	 7

  - описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	8

  - описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения 	 8

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений 	 8

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	9

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных

станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды 	 9

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем

водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки	 9

    - Описание существующих технических и технологических проблем в

водоснабжении муниципального образования	10

    - описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее

технологические особенности указанной системы	11

  - перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	11

- Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

  - Общие положения	12

  - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения	13

    - Анализ генерального плана и планов администрации	13

    - Основные направления развития централизованных систем

водоснабжения 	13

    - Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения	13

    - Основные задачи развития централизованных систем водоснабжения	14

    - Основные целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения 	14

  - различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения

в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	19

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	20

  - общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	20

  - территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	22

  - структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды округа (пожаротушение, полив и др)	22

  - сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	23

  - описание существующей системы коммерческого учета горячей,

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 	24

  - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения округа 	24

  - прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	24

  - описание централизованной системы горячего водоснабжения с

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26

  - сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой,

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 	26

  - описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 	28

  - прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественноделового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 	28

  - сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 	29

  - перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	29

  - расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления

u	u	u	-I	/"	\	u

горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам	31

  - наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	33

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения	34

  - Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для

обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	34

  - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции

(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	34

  - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из

эксплуатации	34

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов) 	34

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку	34

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических

зон водопроводных сооружений	35

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды	35

  - Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	35

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	35

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и

водонапорных башен	36

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	36

  - Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

организациями, осуществляющими водоснабжение 	36

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных

вод 	37

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 	37

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	38

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	39

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	45

Введение

Разработка проекта схемы водоснабжения поселения является логическим продолжением основного градостроительного документа - генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.

В составе схемы водоснабжения предлагаются решения по повышению эффективности водоснабжения городского округа, рационального распределения нагрузок между источниками и системами водоснабжения, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем водоснабжения, реконструкции водопроводных сетей, а также решается вопрос о водоснабжении перспективной застройки, определяются условия организации централизованного водоснабжения, проводится технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определяется ориентировочная стоимость мероприятий и источники финансирования.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

  - описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление поселения на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоснабжения частично располагается на территории д. Кротово Ярковского сельсовета Доволенского района.

Основными потребителями воды является население села, социально- бытовые учреждения, предприятия и организации муниципального и коммерческого плана: конторы, магазины, столовые и др.

Источником водоснабжения населения поселков, учреждений и предприятий являются артезианские скважины, находящиеся в настоящее время в эксплуатации МУП ПХ «Ярковское».

Водопотребность потребителей обеспечивается водой одной водозаборной станции.

Система водоснабжения поселений принята объединенная: хозяйственнопитьевая.

Схема подачи централизованная, насосная. Протяженность распределительной водопроводной сети Поселения 3,18 км.

Одноэтажная индивидуальная неблагоустроенная застройка снабжается водой из водоразборных колонок, подключенных к централизованной системе водоснабжения.

МУП ПХ «Ярковское» осуществляет деятельность по подъему, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

  - описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В Поселении часть территории, не охваченная централизованным водоснабжением, представляет зону действия индивидуального водоснабжения.

  - описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Поселения располагается одна эксплуатационная зона: зона действия централизованной системы водоснабжения МУП ПХ «Ярковское».

Централизованное горячее водоснабжение Отсутствует.

  - описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система водоснабжения Поселения состоит из водозаборной станции, водопроводных сетей и систем водопотребления.

Скважина №1

Вид источника: подземные воды,

Глубина скважины: 285 м.

Дебит скважины: 20 куб.м./час

Метод очистки: фильтр сетчатый с гравийной отсыпкой;

Соответствие требованиям: «Питьевая вода»

Состояние скважины: удовлетворительное.

Для скважин организована санитарно-охранная зона: 3 пояса санитарной зоны.

Территория в зоне первого пояса удовлетворительная, поверхность свободная от построек и посторонних предметов. Трава своевременно окашивается.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Обеззараживание воды из скважин не осуществляется. Результаты исследования состава воды показали, что вода соответствует требования «Питьевая вода».

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Для водоснабжения потребителей холодной водой установлен один глубинный насос частотным преобразователем, который работает 24 часа в сутки круглый год.

На скважине №1 установлен глубинный насос ЭЦП 6-16-75 мощностью 5,5 кВт с ручным управлением. Подача: 16 куб. м/час, напор: 75 м.в.ст. с автоматической системой управления.

Объем потребляемой электрической энергии 10 171 кВт*ч/год.

Объем перекачиваемой воды: 7 300 куб.м./год

Удельное потребление электрической энергии составляет: 1,39 кВт*ч/куб.м

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Всего на территории Поселения проложено 3,18 км сетей водоснабжения средним диаметром 0,08 м.

Данные об общей протяженности сетей водоснабжения с разбивкой на диаметры представлены в таблице 1.

Таблица 1.Протяженность уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения

| № п/п | Улица | Тип сети | Д, мм. | Длина, м | Материал | Год прокладки | Степень износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осиновская ул. | Магистр. | 0,075 | 1200 | Полиэт. | 2017 | 3% |
| 2 |  | Распред. | 0,025 | 180 | Полиэт. | 2009 | 3% |
| 4 | Кундранская ул. | Магистр. | 0,04 | 340 | Пласт. | 2009 | 3% |
| 5 |  | Распред. | 0,025 | 60 | Полиэт. | 2009 | 3% |

| 7 | Партизанская ул. | Магистр. | 0,09 | 800 | Полиэт. | 2018 | 3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Распред. | 0,025 | 600 | Полиэт. | 2009 | 3% |
| 9 | ВСЕГО |  |  | 1934 |  |  |  |

Магистральные сети длиной 2 км по ул. Осиновская и Партизанская заменены в 2017 и2018 году соответственно.

Магистральная сеть по ул. Кундровская и все распределительные сети имеют 3% износ (год прокладки 2009).

Тип прокладки: подземный (средняя глубина прокладки 2,8м Максимальный диаметр сетей водоснабжения составляет 90 мм. Сведения о протяженности сетей водоснабжения различных диаметров представлены в таблице 1. Сети в Поселении находятся в удовлетворительном состоянии.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Основными проблемами в сфере водоснабжения Поселения является

- отсутствие очистных сооружений. В случае отклонения показателей качества водоносных горизонтов от нормативных величин, системы водоснабжения не смогут обеспечить потребителей водой нормативного качества,

Основные направления развития системы водоснабжения предусматривают:

- установка водоочистных сооружений

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у большинства потребителей. Необходимо выполнить установку узлов учета на водозаборных сооружениях, у бюджетных потребителей и основных потребителей.

    - описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в Поселении отсутствует.

  - перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты водоснабжения находятся в собственности Администрации

поселения.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Общие положения

Разработка схемы водоснабжения поселения является логическим продолжением основного градостроительного документа поселения - генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.

Генеральный план разработан для Поселения в 2013г. Западно-Сибирским научно-исследовательским проектным институтом.

Выделены главные цели генерального плана:

- обеспечить	рациональную планировочную организацию и

функциональное зонирование территории, создав условия для проведения градостроительного зонирования с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определить необходимые исходные условия для развития хозяйственной деятельности за счет оптимальной территориальной организации сельского поселения;

- обеспечить рациональное использование территории с учетом создания благоприятной среды для благоприятного проживания местного населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- определение	направления развития функционально-планировочной

структуры сельского поселения;

- определение	планировочных ограничений в развитии территорий

сельского поселения;

- определение	особенностей и условий социально-экономического

развития сельского поселения;

- определение	основных направлений развития производственного

комплекса сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельском поселении градостроительными средствами;

- формирование комплекса мероприятий по охране окружающей среды;

- сохранение памятников природного и культурного наследия в сельском поселении, формирование охранных зон памятников;

- разработка комплексной оценки территорий сельского поселения;

- определение резервных территорий для развития сельского поселения;

- определение мер по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Генеральный план разработан на территории Поселения в границах черты проектирования на расчетный период до 2032г. с выделением 1-ой очереди: 2022г.

  - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

    - Анализ генерального плана и планов администрации

На основании положений генерального плана, а также планов, полученных от Администрации поселения, определены следующие направления развития поселения:

- Увеличение численности населения составляет от 159 чел. в 2012 г. до 161 чел. в 2032 г. До 2022 г. увеличения численности населения не планируется.

- Улучшение условий благоустройства жилого фонда, что приводит к увеличению удельного водопотребления.

- Увеличение объема водопотребления связано с новым строительством объектов. Объемы нового строительства на первую очередь составляют 2000 кв.м.

    - Основные направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения направлены на обеспечение надежного водоснабжения потребителей.

    - Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения

Основными принципами развития централизованных систем водоснабжения являются проведение мероприятий, направленных на достижений качественного и

надежного водоснабжения, максимальной энергоэффективности при минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных затратах.

    - Основные задачи развития централизованных систем водоснабжения

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия

С»	С»	/*	ТЛ	с»	с»

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

    - Основные целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

      - Базовые (на момент разработки схемы водоснабжения) значения целевых показателей развития водоснабжения

Общие сведения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение - показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ № 340 от 15 мая 2010 года «Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Целевые показатели деятельности устанавливаются, исходя из:

- фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

На основании требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности для Поселения можно выделить основные целевые показатели развития системы водоснабжения:

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км).

Авария в системе водоснабжения - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой

воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

Протяженность сетей - одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).

Продолжительность перерывов водоснабжения

Продолжительность перерывов водоснабжения определяется исходя из количества объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения.

Уровень загрузки производственных мощностей (в %)

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования (куб. м/сут) к установленной производительности оборудования (куб. м/сут).

Установленная производственная мощность - производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам.

Фактическая производительность оборудования определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования.

Удельный расход электроэнергии

Удельный расход электроэнергии - показатель, который определяется как величина отношения общего количества электроэнергии к количеству произведённой годной продукции данного вида.

Значение целевого показателя - суммарное значение энергоемкости подъема, очистки и транспортировки воды, рассчитывается как отношение суммарного расхода электрической энергии на производство, очистку, транспортировку воды (кВт.ч) к объему реализации воды (куб. м).

Уровень потерь воды от объема воды, подаваемой в сеть (в %)

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема потерь воды (куб. м) к объему отпуска воды в сеть (куб. м).

Потери воды - потери при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям.

Объем отпуска в сеть - количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета.

Качество воды

Качество - круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме и соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 по качественным показателям.

Контроль за качеством воды производится:

- В местах водозабора (источники).

- На этапах водоподготовки на ОСВ.

- Перед поступлением в сеть.

т~ч			и	и

- В распределительной водопроводной сети.

В соответствии с требованием СанПиН пробы отбираются ежемесячно в точках распределительной сети: резервуарах, насосных станциях, возвышенных и других точках водозабора.

На настоящий момент качество воды у потребителей соответствует нормативным требованиям СанПиН. Однако при положительной динамике роста изношенных сетей неизбежна ситуация, при которой снижение качества воды примет угрожающий характер.

      - Предложения по установлению перспективных показателей целевых показателей развития водоснабжения

Для улучшения значений целевых показателей в сфере водоснабжения, необходимо осуществление мероприятий, которые будут способствовать достижению лучших результатов по основным позициям. К таким мероприятиям относятся:

- сокращение энергоемкости системы водоснабжения;

- сокращение потерь воды;

- замена ветхих сетей водопровода;

- модернизация и реконструкция системы водоснабжения.

Мероприятия по сокращению энергоемкости системы водоснабжения включают в себя:

- использование насосного оборудования в оптимальной рабочей точке;

- применение преобразователей частоты работы электродвигателей насосных станций.

Мероприятия по сокращению потерь воды включают в себя:

- выявление и отключение самовольных пользователей услуг водоснабжения;

- установка общих приборов учета на многоквартирные дома жилого фонда;

- регулярное проведение инвентаризации абонентской базы для выявления неучтенных потребителей воды, регистрация и анализ фактов отсутствия в базе данных абонентских отделов лицевых счетов при наличии сетей водоснабжения;

- инвентаризация приборов учета воды, установленных у юр. и физ. лиц и своевременный контроль за их госповеркой;

- своевременная ликвидация утечек на сетях водопровода, выявление скрытых утечек;

- замена ветхих водопроводных сетей;

- сокращение времени устранения аварий и порывов на сетях водопровода;

- снижение объема сбрасываемой воды при устранении аварий.

Мероприятия по замене ветхих сетей водопровода включают в себя замену участков трубопроводов, срок службы которых закончился или закончится в рассматриваемый период.

Мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения включают в себя:

- реконструкция насосных станций;

  - различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В соответствии с положениями Генерального плана поселения, а также планами Администрации, программой развития поселения на территории поселения предлагаются к рассмотрению 1 вариант развития:

1 вариант

- Увеличение численности населения составляет	от	159	чел.	в 2012	г.	до

161 чел. в 2032 г. До 2022 г. увеличения численности населения не планируется.

- Увеличение объема водопотребления	связано	с	новым	строительством

объектов жилого фонда.

Объемы нового строительства на первую очередь составляют 2000 кв.м.

- Так как не ожидается увеличения численности населения, но строительство многоквартирных домов приводит к увеличению удельного водопотребления выполнен оценочный расчет изменения удельного водопотребления, в настоящий момент эта величина составляет 67 л/чел (фактические данные), в расчетный период предполагается установить на уровне 80 л/чел.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической

воды.

  - общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды в Поселении представлен в таблице 2.

Таблица 2.Водный баланс Поселения

| № п\п | Наименование показателя | Годовой расход, тыс. куб. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Общий забор воды | 7,21 | 7,28 | 7,30 | 7,30 |
| 2 | Собственные нужды |  |  |  |  |
| 3 | Подача в сеть | 7,21 | 7,28 | 7,30 | 7,30 |
| 4 | Потери в сети, емкостных сооружениях |  |  |  |  |
| 5 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 7,21 | 7,28 | 7,30 | 7,30 |
| 5.1. | Население | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 5.1.1. | многоквартирные дома | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 5.1.2. | индивидуальное строительство | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 5.2. | Промышленные предприятия |  |  |  |  |
| 5.3. | Бюджетные организация | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 5.4. | Прочие |  |  |  |  |
| 5.5. | Полив территории | 1,51 | 1,48 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | Неучтенные расходы |  |  |  |  |

7,32

7,30

7,28

7,26

7,24

7,22

7,20

7,18

7,16

Баланс водоснабжения в 2012 г., тыс. куб. м.

- Собственные нужды

- Потери в сети, емкостных

- Неучтенные расходы

- Реализация услуг водоснабжения,

сооружениях

в т.ч.

* диаграмма не отражает реального положения дел, так как в статистической информации

ресурсоснабжающей компании отсутствуют данные о потерях воды

Объемы неучтенных расходов отсутствуют.

Потери включаются в себя следующие величины:

потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении.

неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами.

утечки воды - самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях.

скрытые утечки воды - часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети.

Неучтенные расходы и потери воды делятся на:

- полезные расходы;

- потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Неучтенные полезные расходы воды делятся на:

- технологические;

- организационно-учетные.

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:

- утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- потери воды за счет естественной убыли.

В отчетах ресурсоснабжающей компании потери воды отсутствуют.

  - территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Общий водный баланс водопотребления представлен в таблице 3.

Таблица 3. Баланс водопотребления

| № п\п | Наименование показателя | Среднесуточное потребление, куб. м. | В сутки наибольшего потребление, куб. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2017 |
|  |  | факт | факт |
| 1 | Общий забор воды | 20,0 | 24,0 |
| 2 | Собственные нужды |  |  |
| 3 | Подача в сеть | 20,0 | 24,0 |
| 4 | Потери в сети, емкостных сооружениях |  |  |
| 5 | Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 20,0 | 24,0 |
| 5.1. | Население | 10,7 | 12,8 |
| 5.1.1. | многоквартирные дома | 3,6 | 4,3 |
| 5.1.2. | индивидуальное строительство | 7,1 | 8,5 |
| 5.2. | Промышленные предприятия |  |  |
| 5.3. | Бюджетные организация | 5,2 | 6,2 |
| 5.4. | Прочие |  |  |
| 5.5. | Полив территории | 4,1 | 4,9 |
| 6 | Неучтенные расходы |  |  |

  - структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды округа (пожаротушение, полив и др.)

Основными потребителями воды является население поселков, бюджетные потребители.

Фактическая реализация воды по группам потребителей на 2017 г. составила:

- Население: 3,9 тыс. куб. м.

- Бюджетные организации: 1,9 тыс. куб. м.

- Прочие: 0 тыс. куб. м.

Структурный водный баланс Поселения с разделением по группам потребителей представлен в таблице 4.

Графически разделение водопотребления по группам потребителей (плановое и фактическое на 2017 г.) представлено на рисунках ниже.

Таблица 4. Структурный водный баланс Поселения

| № п\п | Потребление воды | Годовой расход, тыс. куб. м. | Среднесуточное потребление, куб. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2017 |
|  |  | факт | факт |
| 1 | Население | 3,9 | 10,7 |
| 2 | многоквартирные дома | 1,3 | 3,6 |
| 3 | индивидуальное строительство | 2,6 | 7,1 |
| 5 | Бюджетные организация | 1,9 | 5,2 |
| 6 | Прочие |  |  |

  - сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Расчет удельного водопотребления показал, что средняя норма водопотребления на 1 чел. в Поселении составляет 124 л/чел в сутки с учетом водопотребления общественными зданиями и с учетом полива территории. Удельное водопотребления на собственные нужды населения составляет 67 л/чел в сутки.

  - описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приборы учета воды на водозаборных скважинах отсутствуют.

  - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа

Анализ текущего состояния системы водоснабжения, гидравлический расчет, проведенный по оценочным принятым объемам водопотребления показали, что:

- дефицит производственных мощностей (производительность водозаборных сооружений) отсутствует;

- пропускная способность существующих трубопроводов позволяет обеспечивать водоснабжение требуемых объемов.

Информация о резервах представлена в таблице 5.

Таблица 5. Резервы объектов водоснабжения

| №» п\п | Потребление воды | Объем подачи воды |  |  | Дебит скважины |  |  | Резерв(+)/Дефицит (-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность |  | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | % |
| 1 | д. Кротово | 0,8 | 20,0 | 7,3 | 17,6 | 384,0 | 140,2 | 364,0 | 132,9 | 95% |

  - прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Среднесуточное потребление воды в Поселении увеличивается с 20 куб.м./сут в 2017 году до 22,1 куб.м/сут в 2023 году или на 9,5%, что связано с увеличением удельного водопотребления (увеличение благосостояния жителей).

Таблица б.Фактическое и ожидаемое потребление воды

| № п\п | Потребление воды | 2017 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность |  | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год | м3/час | м3/сут | тыс.м3/год |
| 1 | д. Кротово | 0,8 | 20,0 | 7,3 | 0,9 | 21,1 | 7,7 | 0,9 | 22,1 | 8,1 |

Годовое потребление воды, тыс. куб.м.

  - описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Поскольку горячее водоснабжение отсутствует, то мероприятий по переходу на закрытую схему теплоснабжения не предполагаются к исполнению.

  - сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Среднесуточное потребление воды в Поселении увеличивается с 20 куб.м./сут в 2017 году до 22,1 куб.м/сут в 2023 году или на 9,5%, что связано с увеличением удельного водопотребления (увеличение благосостояния жителей).

Таблица 7.Фактическое и ожидаемое потребление воды

| № п\п | Потребление воды | 2017 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность |  | м3/час | ут О 3/ 3м | тыс.м3/год | м3/час | ут О 3/ 3м | тыс.м3/год | м3/час | ут О 3/ 3м | тыс.м3/год |
| 1 | д. Кротово | 0,8 | 20,0 | 7,3 | 0,9 | 21,1 | 7,7 | 0,9 | 22,1 | 8,1 |

Годовое потребление воды, тыс. куб.м.

  - описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Источником водоснабжения населения поселков, учреждений и предприятий на расчетный срок являются артезианская скважина.

Территориальная структура потребления воды не изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

- Принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения поселков как единого целого;

- принятый вариант изменения демографического состояния Поселения не подразумевает скачкообразный или быстрый рост численности населения.

  - прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественноделового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Для проведения расчетов приняты следующие показатели, приводящие к изменению удельного потребления воды отдельными видами потребителей:

- Изменение удельного водопотребления населением предполагается. Удельный объем водопотребления составляет 67 л/чел в сутки. К расчетному сроку предполагается увеличение водопотребления населения до 80 л/чел.

- Изменение удельного водопотребления бюджетными потребителями предлагается выполнять согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении...» (статья 24, п. 1). Снижение на 3% ежегодно на рассматриваемый период.

Изменение удельного водопотребления прочими потребителями не предполагается, так как отсутствует требования к такому снижению.

  - сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В настоящий момент потери воды (утечки) не выделяются из общего объема забора воды. Уровень потерь, исходя из состояния водяных сетей составляет ориентировочно 20% от общего объема транспортируемой воды или 4 куб.м./сутки.

Планируемые потери воды предлагается на первом этапе (до установки приборов учета) выполнять расчетным методом (0,25% от объема сети). На следующем этапе (после 100% установки приборов учета) предполагает фактический метод нахождения утечек: разница объемов добычи и реализации воды, выделив отдельно собственные нужды очистных сооружений.

  - перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Водоснабжение жилых зданий рассчитано исходя из динамики увеличения численности населения муниципального образования принятого на конец 2023 г. с учетом подключения к централизованному водоснабжению новых потребителей.

Водоснабжение бюджетных и прочих потребителей рассчитано исходя из условий нового строительства.

На данный момент общее водопотребление по муниципальному образованию составляет 7,75 тыс. куб. м/год. К 2018 году ожидается увеличение водопотребления до 16,49 тыс. куб. м/год (в т.ч. ГВС), к 2023 году - до 18,42 тыс. куб. м/год (в т.ч. ГВС).

Перспективное водопотребление с разбивкой группам потребителей представлено в таблице 7 и на диаграмме ниже. Водный баланс рассмотрен в п. 3.7.

Таблица 8.Перспективные водные балансы

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | тыс.куб.м | 7,30 | 7,33 | 7,36 | 7,39 | 7,42 | 7,50 | 7,59 | 7,67 | 7,75 | 7,84 | 7,84 |
| Водопотребление, в т.ч. | куб.м/сутки | 20,00 | 20,07 | 20,15 | 20,24 | 20,32 | 20,55 | 20,79 | 21,02 | 21,25 | 21,48 | 21,48 |
| - населению | куб.м/сутки | 10,68 | 10,92 | 11,15 | 11,38 | 11,61 | 11,84 | 12,07 | 12,30 | 12,53 | 12,76 | 12,76 |
| - промышленность | куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджетным потребителям | куб.м/сутки | 5,21 | 5,05 | 4,90 | 4,75 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |
| - прочим потребителям | куб.м/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - полив | куб.м/сутки | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |

20,00

15.00

- 5,00 0,00

□ Население	□ Бюджетные потребители	□ Прочие потребители

Водопотребление, куб.м/сутки

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

  - расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из прогноза общего забора воды на расчетный срок до 2023 года, рассчитаны среднесуточные и максимально суточные объемы забора воды.

Величина водопотребления принята согласно п. 3.6 настоящего документа.

Неучтенные расходы воды не предполагаются.

Потери воды при ее транспортировке приняты согласно п. 3.2. настоящего документа (при этом, так как в настоящий момент не выделяются из общего объема, то перспективные объемы потерь также включены в состав водопотребления)/

Предполагается установка очистных сооружений в 2015 г. производительностью 35 куб.м./сутки.

Объемы забора воды среднесуточные и максимально суточные, а также дебит скважин, резерв/дефицит представлены в таблице 8.

Таблица 9. Баланс водозаборных сооружений

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит скважины | куб.м/час | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | куб.м/сут | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Собственные нужды | куб.м/сут | 2,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| Потери | куб.м/сут | 4,00 | 4,01 | 4,03 | 4,05 | 4,06 | 4,11 | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,30 |
| Водопотребление | куб.м/сут | 20,00 | 20,07 | 20,15 | 20,24 | 20,32 | 20,55 | 20,79 | 21,02 | 21,25 | 21,48 | 21,48 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) | куб.м/сут | 362,00 | 359,51 | 359,42 | 359,31 | 359,21 | 358,93 | 358,65 | 358,36 | 358,08 | 357,80 | 357,80 |
| Производительность очистных сооружений | куб.м/сут | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Дебит скважин, куб.м./сутки

400

200

I Дебит скважины
I Водопотребление

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Производительность очистных сооружений, куб.м./сутки

30

20

10

0

Я 1 I I I I I 1 I I	I I 1 I	I I I

Производительность очистных сооружений Водопотребление

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

0

  - наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации предлагается наделить МУП ПХ Ярковское, как единственную организацию в Поселении.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

  - Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления нормативного качества предлагается установить в месте водозабора установить станцию водоочистки (ультрафиолет) производительностью 35 куб. м./сутки.

Год проведения мероприятия - 2023г.

  - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Для обеспечения перспективной подачи воды реконструкция объектов не предусматривается.

  - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод из эксплуатации объектов водоснабжения не предполагается.

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов)

Так как в настоящий момент и на расчетный период зон с дефицитом производительности сооружений не наблюдается, то мероприятия, направленные на перераспределение основных потоков не предусматриваются.

  - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку

На расчетный срок до 2023 года новое строительство во вновь осваиваемых

районах на территории Поселения не планируется, строительство новых и

34

реконструкция существующий магистральных	водопроводных	сетей не

предполагается.

Существующие диаметры сетей позволяют транспортировать увеличенный расход воды.

  - Сведения о реконструируемых и	предлагаемых	к новому

строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений

На расчетный срок до 2023 года не предполагается увеличение зоны централизованного водоснабжения..

  - Сведения о реконструируемых и	предлагаемых	к новому

строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды

Реконструкция водопроводных сетей по причине окончания срока службы к настоящему моменту или в рассматриваемый период приводит к достижению нормативных показателей по надежности и качеству подаваемой воды.

  - Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса водопроводных сетей было заменено таковых участков на новые трубопроводы.

Объемы перекладки указаны в списке ниже.

1200 м диаметром 0,075 м по ул. Осиновская;

800 м диаметром 0,075 по ул. Партизанская.

Год проведения мероприятия: 2017-2018г.

Материал трубопроводов: полиэтилен.

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

В рассматриваемый период не предполагается реконструкция насосных.

35

  - Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

На расчетный срок до 2023 года не предполагается новое строительство водонапорной башни.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации в настоящей программе не предусматривается в силу незначительной разветвленности водопроводной сети.

  - Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Во исполнение Федерального закона №261 «Об энергосбережении...» программой предусмотрено проведение мероприятий по оснащению приборами учета воды всех потребителей. В многоквартирных домах предлагается устанавливать общедомовой прибор учета.

Год проведения мероприятия: 2023г.

Стоимость и характеристика предусмотренных мероприятий представлена в п. 6 настоящего документа.

36

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Использование в качестве обеззараживающего агента ультрафиолета позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.

37

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем

водоснабжения.

Строительство/реконструкция объектов водоснабжения

Проектирование и строительство станции сан. очистки и обезжелезивания производительностью 35 куб. м/сут.

Стоимость капитальных затрат на проведение проектных, строительномонтажных и пуско-наладочных работ рассчитана методом проектов-аналогов.

Стоимость установки станции водоочистки оценивается в 1700,00 тыс. рублей в ценах 3 квартала 2017 г.

Установка приборов учета необходима для качественной организации работы системы водоснабжения.

Приборы учета потребителей оплачивают собственники объектов.

Строительство/реконструкция линейных объектов

Капитальные затраты на строительство наружных инженерных сетей водопровода выполнены в соответствии с государственными укрупненными нормативами цен строительства.

Расчет проведен исходя из цен на реконструкцию, представленных в таблице 9, с учетом переводных коэффициентов на существующий год, а также территориальных коэффициентов, коэффициентов перевода цен для композитного материала.

Таблица 10. Удельная стоимость реконструкции водопроводов

| Диаметр трубопровода, м | Стоимость 1 п.м. водопровода* |
| --- | --- |
| 0,05-0,1 | 1,97443 |

* Поз. По справочнику: Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, глубина 1 м.

Общие капитальные затраты, рассчитанные методом укрупненного сметного расчета составят 3 948,00 тыс. рублей. в ценах на 01.09.2018г.

Суммарный объем капитальных затрат составляет 5 648,00 млн. руб.

38

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Базовые (на момент разработки схемы водоснабжения) значения целевых показателей развития водоснабжения

Общие сведения

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение - показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы.

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ № 340 от 15 мая 2010 года «Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Целевые показатели деятельности устанавливаются, исходя из:

- фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

39

На основании требований к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности для Поселения можно выделить основные целевые показатели развития системы водоснабжения:

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км).

Авария в системе водоснабжения - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

Протяженность сетей - одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).

Продолжительность перерывов водоснабжения

Продолжительность перерывов водоснабжения определяется исходя из количества объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения.

Уровень загрузки производственных мощностей (в %)

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования (куб. м/сут) к установленной производительности оборудования (куб. м/сут).

Установленная производственная мощность - производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам.

Фактическая производительность оборудования определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования.

Удельный расход электроэнергии

Удельный расход электроэнергии - показатель, который определяется как величина отношения общего количества электроэнергии к количеству произведённой годной продукции данного вида.

Значение целевого показателя - суммарное значение энергоемкости подъема,

очистки и транспортировки воды, рассчитывается как отношение суммарного расхода

40

электрической энергии на производство, очистку, транспортировку воды (кВт.ч) к объему реализации воды (куб. м).

41

Уровень потерь воды от объема воды, подаваемой в сеть (в %)

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема потерь воды (куб. м) к объему отпуска воды в сеть (куб. м).

Потери воды - потери при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям.

Объем отпуска в сеть - количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета.

Качество воды

Качество - круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме и соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 по качественным показателям.

Контроль за качеством воды производится:

- В местах водозабора (источники).

- На этапах водоподготовки на ОСВ.

- Перед поступлением в сеть.

т~ч			и	и

- В распределительной водопроводной сети.

В соответствии с требованием СанПиН пробы отбираются ежемесячно в точках распределительной сети: резервуарах, насосных станциях, возвышенных и других точках водозабора.

На настоящий момент качество воды у потребителей соответствует нормативным требованиям СанПиН. Однако при положительной динамике роста изношенных сетей неизбежна ситуация, при которой снижение качества воды примет угрожающий характер.

Предложения по установлению перспективных показателей целевых показателей развития водоснабжения

Для улучшения значений целевых показателей в сфере водоснабжения, необходимо осуществление мероприятий, которые будут способствовать достижению лучших результатов по основным позициям. К таким мероприятиям относятся:

42

- сокращение энергоемкости системы водоснабжения;

- сокращение потерь воды;

- замена ветхих сетей водопровода;

- модернизация и реконструкция системы водоснабжения.

Мероприятия по сокращению энергоемкости системы водоснабжения включают в себя:

- использование насосного оборудования в оптимальной рабочей точке;

- применение преобразователей частоты работы электродвигателей насосных станций.

Мероприятия по сокращению потерь воды включают в себя:

- выявление и отключение самовольных пользователей услуг водоснабжения;

- установка общих приборов учета на многоквартирные дома жилого фонда;

- регулярное проведение инвентаризации абонентской базы для выявления неучтенных потребителей воды, регистрация и анализ фактов отсутствия в базе данных абонентских отделов лицевых счетов при наличии сетей водоснабжения;

- инвентаризация приборов учета воды, установленных у юр. и физ. лиц и своевременный контроль за их госповеркой;

- своевременная ликвидация утечек на сетях водопровода, выявление скрытых утечек;

- замена ветхих водопроводных сетей;

- сокращение времени устранения аварий и порывов на сетях водопровода;

- снижение объема сбрасываемой воды при устранении аварий.

Мероприятия по замене ветхих сетей водопровода включают в себя замену участков трубопроводов, срок службы которых закончился или закончится в рассматриваемый период.

43

Мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения включают в себя:

- реконструкция насосных станций; реконструкция водонапорных башен.

44

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Во время проведения работ бесхозяйных сетей на территории поселения не выявлено.

45