Схема водоснабжения п. Новодоволенский Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 года.

с. Суздалка 2013г.

Схема водоснабжения п. Новодоволенский Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 года.

Основанием для разработки схемы водоснабжения п. Новодоволенский Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является:

- Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32),

- положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004),

-  Порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 годы и на перспективу до 2023 года».

Общие положения

Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанных при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Суздальского сельсовета услугами по водоснабжению и водоотведению (ВС и ВО)

Таблица 1.1

| Динамика численности населения населенного пункта на перспективу и расчетный срок, человек | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1388 | 1390 | 1400 |

- модернизация  новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения п. Новодоволенский;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Суздальского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Граница п. Новодоволенский  установлена Законом Новосибирской области  от 27.12.2002 года № 90-03 «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

Суздальский сельсовет Доволенского района Новосибирской области является одним из 13 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований Доволенского района Новосибирской области объединяющих 28 поселений.

Доволенский район расположен в южной части Новосибирской области. Граничит с Краснозерским, Здвинским, Каргатским, Кочковским и Убинским районами области, площадь 4,4 тыс.кв.км.

В состав Суздальского сельсовета входит 3 населенных пункта: село Суздалка являющийся административным центром поселения, поселок Новодоволенский  и деревня Комендантка.

Численность населения Суздальского сельсовета на 01.01.2013 - 1388 человек.

В геоморфологическом отношении территория Суздальского сельсовета расположена на Барабинской низменности Западно-сибирской равнины.

Климат резко континентальный.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18,9°С - 22,8°С. Температура наиболее холодной пятидневки 39°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 240. Расчетная снеговая нагрузка – 240 кгс/м2, нормативная ветровая нагрузка – 38 кгс/м2

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая  площадь территории сельсовета –38459 га

Общая площадь жилищного фонда (2013г.) - 17853  кв. м

Суздальский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики -  природо-ресурсным,  трудовым, производственным потенциалом.

Существующее положение в сфере водоснабжения п. Новодоволенский

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Суздальского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Основными целями в деятельности Энегоснабжающей организации являются:

- водоснабжение трех населенных пунктов Суздальского сельсовета;

- обслуживание канализационной сети многоквартирных жилых домов.

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий ремонт);

- производство, подача тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории Суздальского сельсовета;

1.2 Краткая характеристика системы водоснабжения на территории Суздальского сельсовета:

На территории п. Новодоволенский  функционируют одна водонапорная башня  объемом 20 кубических метров. Протяженность трубопровода  1,3 километра в однотрубном исполнении. Год начала эксплуатации 1983, тип прокладки – подземный. Насос ЭЦВ-6-6,5-90. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) сетей систем холодного, горячего водоснабжения и  водоотведения и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности сетей системы водоснабжения и водоотведения за последние 5 лет- 3, каждый отказ восстанавливался в течении 1 дня.

1.3 Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения, сооружений системы водоснабжения, насосных станций, водопроводных сетей по населенным пунктам.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

п. Новодоволенский:

Водопроводные сети проложены в 1983 году подземным методом, протяженностью центрального трубопровода 1300 м., материал трубопровода - "Нежесткие трубы" (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид и д.р.). Функционирует  одна  водонапорная башня  20 кубических метров, установлен насос ЭЦВ-6-6,5-90 производительностью 6,5 м3/час.

Отсутствуют технологические схемы очистки воды и стоков. Уровень автоматизации и обслуживания насосных станций -50%.

Имеется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования, на территории которого расположено поселение.

1.4 Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

| Финансовые показатели по водоснабжению по ЭСО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |
| Реагенты | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Электроэнергия (подъём и транспортировка) | 46,51 | 70,52 |  |  | 61,7 |
| Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Расходы на оплату труда ОПР | 224,64 | 270,90 |  |  | 169,6 |
| Отчисления на социальные нужды | 76,83 | 81,81 |  |  | 58,0 |
| Амортизация основных средств | 5,40 | 52,00 |  |  | 4,4 |
| Арендная плата | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| по договорам лизинга |  |  |  |  |  |
| по концессионным договорам |  |  |  |  |  |
| Ремонты, в т.ч. | 14,70 | 15,90 |  |  | 63,0 |
| капитальный ремонт | 10,10 | 11,30 |  |  |  |
| текущий ремонт | 4,60 | 4,60 |  |  |  |
| расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |
| отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |
| прочее |  |  |  |  |  |
| Услуги по транспортир. неочищенной воды |  |  |  |  | 0,0 |
| Материалы и запасные части |  |  |  |  | 37,8 |
| Прочие прямые расходы | 17,00 | 10,00 |  |  | 11,0 |
| Цеховые расходы, в т.ч. |  |  |  |  | 7,3 |
| расходы на оплату труда |  |  |  |  | 0,0 |
| отчисления на социальные нужды |  |  |  |  | 0,0 |
| электроэнергия (отопление, освещение и пр) |  |  |  |  | 0,0 |
| прочее |  |  |  |  | 7,3 |
| Проведение АВР |  |  |  |  | 0,0 |
| Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  | 0,0 |
| Общехозяйственные расходы, в т.ч. |  |  |  |  | 51,0 |
| расходы на оплату труда |  |  |  |  | 35,0 |
| отчисления на социальные нужды |  |  |  |  | 12,0 |
| прочее |  |  |  |  | 4,0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН): | 7,88 | 10,00 |  |  | 32,8 |
| земельный налог |  |  |  |  | 0,0 |
| водный налог | 3,88 | 5,00 |  |  | 9,6 |
| транспортный налог |  |  |  |  | 0,0 |
| налог на имущество |  |  |  |  | 0,0 |
| единый налог для организации с УСН | 4,00 | 5,00 |  |  | 23,2 |
| Плата за загрязнения |  | 1,00 |  |  | 0,0 |
| Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) |  |  |  |  | 0,0 |
| Прочие косвенные расходы |  |  |  |  | 0,0 |
| Себестоимость | 392,96 | 496,29 |  |  | 496,6 |
| Объем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч. | 19,30 | 22,98 |  |  | 26,6 |
| в т.ч. реализация сторонним потребителям (тыс.м3) | 19,30 | 22,98 |  |  | 24,9 |
| Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м3 | 20,36 | 21,60 |  |  | 18,67 |
| Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | 392,96 | 496,29 |  |  | 464,9 |
| Необходимая прибыль, в т.ч.: |  | 10,00 |  |  | 0,0 |
| производственное развитие |  |  |  |  | 0,0 |
| социальное развитие |  | 10,00 |  |  | 0,0 |
| налог на прибыль |  |  |  |  | 0,0 |
| прочее |  |  |  |  | 0,0 |
| Необходимая валовая выручка | 392,96 | 506,29 |  |  | 464,9 |
| Инвестиционная надбавка, руб./м3 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1,33 |
| Тариф + надбавка, руб./м3 | 20,04 | 21,12 |  |  | 23,53 |
| Рост тарифа | 0 | 1,08 |  |  | 3,49 |
| ЕСН + страхование | 30,2% | 30,2% |  |  | 30,2% |

1.5 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

| NN п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год план | 2013 год план | 2017 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 18,018 | 25,740 | 33,462 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | 18,018 | 25,740 | 33,462 |
| 5. | Объём потерь | тыс. м3 | 1,802 | 2,574 | 3,346 |
| 6. | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7. | Объём отпуска воды всего | тыс. м3 | 18,018 | 25,740 | 33,462 |
|  | в т. ч собственным потребителям | тыс. м3 | 18,018 | 25,740 | 33,462 |
| 8. | Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 18,018 | 25,740 | 33,462 |
| 8.1. | населению | тыс. м3 | 14,414 | 20,592 | 26,770 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,802 | 2,574 | 3,346 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 1,802 | 2,574 | 3,346 |

Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

| Наименование показателя | Потребность в оснащении приборами учета на конец отчетного периода | Фактически оснащено приборами учета на конец отчетного периода | Фактически оснащено приборами учета за отчетный период 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: Холодной воды | 28 | 0 | 0 |

1.8 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

| Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Величина показателя |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
| 1. | Эффективность использования электроэнергии | кВтч/м3 | 0,93 | 0,93 |
| 2. | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,25 | 0,2 |
| 3. | Производительность труда | тыс.м3 в мес /чел | 0,85 | 1,46 |
| 4. | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |
| 5. | Износ | % | 100 | 40% |

| Качество подаваемой потребителям воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель (группа потребителей) | Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, % |  |  |  |  |  |
|  | микробиологическим |  |  | санитарно-химическим |  |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| п. Новодоволенский | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Предложено модернизация водопроводных сетей в п. Новодовленский протяженностью 1300 м без водозаборных колонок, с подводом сети к каждому жилому дому.

Предусматривается прокладка трубопроводов полиэтиленовых низкого давления диаметром 25, 50, 100 мм среднелегкого типа питьевых по ГОСТ 18599-2001 с устройством новых водопроводных колодцев диаметром 1500-2000 мм. Прокладка трубопроводов в траншеях глубиной 2,8 м. основание естественное с песчаной подушкой. Строительство водопровода предусматривается вести участками от колодца к колодцу. Пересечение автодорог предусматривается в стальном футляре с усиленной гидроизоляцией.  Установка пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85 с расчетом расхода воды на наружное пожаротушение. Предусматривается установка счетчиков холодной воды ВСХ-15 в количестве 28 шт.

| Раздел 2.2 План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Срок реализации мероприятия |  | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  | тыс.руб. |  | % |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |
|  | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Инвест программа "Модернизация системы водоснабжения протяженностью 1300м |  |  |  | 2013 |  | 1536 |  | снижение аварийности |  |  |  | 307,2 |  | 20 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1536 |  |  |  |  |  | 307,2 |  | 20 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия |  |  |  | ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | результат |  |  | тыс. руб. |  |  | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 1. |  | модернизация водопроводных сетей | 2014-2015 | 1536 тыс. руб. |  |  |  | повышение надежности снабжения водой населения, уменьшение затрат на оказание услуг Улучшение качества подаваемой воды для населения |  |  | 2245,76 |  |  | 16 |  |
|  |  | Итого: |  | 1536 |  |  |  |  |  |  | 245,76 |  |  | 16 |  |

| Общая характеристика источников питьевого водоснабжения Наименование | Характер (подземный, поверхностный) | Разрешенный объем изъятия (м3/сут)/(тыс.м3/год) | Подтверждающий документ (отчет об утверждении запасов, разрешение на водопользование, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатируемые | подземный | 70,5 м3/сутки или 25,7 тыс. м3/год | Лицензия на пользование недрами от 09.11.2011 г. дата окончание действия лицензии - 08.11.2036 г. |
| Перспективные | подземный |  |  |

2.3 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водопроводные сети в поселке Новодоволенский введены в эксплуатацию в 1983 году, из чугунных труб диаметром 114 мм. В дальнейшем по мере необходимости прокладывали водопровод из металлических труб диаметром 50мм. Общая  длина магистрального водопровода 1300 м.

В связи с продолжительным сроком эксплуатации на сетях водопровода происходят частые аварийные ситуации.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения населения, необходимо выполнить замену существующих сетей.

При модернизации водопроводных сетей в п. Новодоволенский будет обеспечено решение следующих задач:

1) обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

2) организация централизованного водоснабжения на территории, где оно отсутствует;

3) замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

4) сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

5) обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

2.4 Планируемые к присоединению жилых и общественных зданий по населенным пунктам

| Уровень благоустройства (по СНиП 2.04.02-84*) | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным ГВС, (230л/(чел*сут)) нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с местными водонагревателями, (160л/(чел*сут)) | 0 ИД | 1 ИД | 2 ИД | 3 ИД | 5 ИД |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок, (50л/(чел*сут)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

| Характеристика режима в годовом разрезе (1) Потребитель (группа потребителей) | Расход воды в сутки максимального водопотребления (три последних года), м3/час | Среднее потребление воды (три последних года.) в сутки максимального потребления, м3/сут | Минимальный часовой расход в сутки минимального водопотребления (усреднение за три последних года), м3/час | Средний часовой расход с сутки среднего водопотребления (усреднение три последних года) м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Новодоволенский | 3,19 | 70,5 | 1,8 | 2,3 |

Характеристика режима в годовом разрезе

| Потребитель | Среднесуточное водопотребление по месяцам, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п. Новодоволенский | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |

2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения.

1. Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения.

При реконструкции системы водоснабжения мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации не требуется и не предусматривается. Полезные ископаемые при модернизации не используются. Среда обитания животных, путей их миграции в процессе реконструкции не нарушается.

Отходы полиэтиленовых труб собираются для временного хранения в устанавливаемые металлические контейнеры для последующего их вывоза.

После окончания работ по устройству сети выполняется восстановление щебеночного покрытия автодорог, планировка и рекультивация нарушенных земельных участков.

Предусматривается замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов (полиэтилен)

3. Определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Новодоволенский |  |  |  |  |
| 1.1 1 | Модернизация водопроводной сети | 2014 | МБ | 76,8 | 76,8 |
|  |  |  | ОБ | 1228,8 | 1228,8 |
|  |  |  | ВИ | 230,4 | 230,4 |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 1536 | 1536 |
|  |  |  | МБ | 76,8 | 76,8 |
|  |  |  | ОБ | 1228,8 | 1228,8 |
|  |  |  | ВИ | 230,4 | 230,4 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники