| Схема водоснабжения п. Солонцовый Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2023г |  |  |
| --- | --- | --- |
| Листов: 27 |  |  |
| Новосибирск |  |  |
| 2013 г. |  |  |

1	Общие сведение	4

1.1	Основания проведения работ	4

1.2	Сведения об экспертной организации	4

2	Общие сведения о п. Солонцовый	6

3	Схема водоснабжения	7

3.1	Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

3.2	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	11

3.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	11

3.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	12

3.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	14

3.6	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	18

3.7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	20

3.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	21

Приложение 1. Узлы и участки сети	22

Приложение 2. Потребление воды в п. Солонцовый	27

# Общие сведение

## Основания проведения работ

Разработка схемы водоснабжения п. Солонцовый выполняется в соответствии с договором № ___________________________.

Работа выполняется в соответствии с действующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Целью данной работы является разработка схемы водоснабжения п. Солонцовый Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2017 г. г. и на период до 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

Схема водоснабжения разрабатывается с учётом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

## Сведения об экспертной организации

ООО “ЭнергоПрофит”

место нахождения: 630112, г. Новосибирск,  ул. Фрунзе 242, офис 606

Директор: Савельев Максим Вячеславович;

Тел/факс: + 7 (383) 319−57−39

Электронный адрес: manager@enprofit.ru

Сайт: www. enprofit.ru

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

# Общие сведения о п. Солонцовый

П. Солонцовый входит в состав Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, расположенного на расстоянии 40 км от районного центра, 250 км от областного центра.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.

# Схема водоснабжения

## Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Основным источником воды в п. Солонцовый являются подземные воды. В посёлке действует объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения. В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения п. Солонцовый входят в том числе:

- водозаборный узел (водозаборная скважина и водонапорная башня) – 1 шт;

- сети водоснабжения – 1,7 км.

Эксплуатирующая организация: МУП "ПХ Красногривенское".

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные характеристики водозаборных сооружений п. Солонцовый приведены ниже (Таблица 3.1).

Таблица 3.1. Характеристики водозаборных сооружений

| №п/п | Наименование водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Производительность, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
|  | Б-202 | Северо-восточная окраина посёлка Солонцовый | 2007 | 246,7 | 212-246,7 | 15 |

Износ водозаборных сооружений составляет 65%.

Карта границ п. Солонцовый и план размещения водозаборных сооружений и охранных зон источников питьевого водоснабжения представлена ниже (Рисунок 3.1).

Водозаборные сооружения и охранные зоны источников питьевого водоснабжения

Рисунок 3.1. Карта границ п. Солонцовый и план размещения водозаборных сооружений и охранных зон источников питьевого водоснабжения (М 1:5000)

В настоящее время состав и техническое состояние питьевой воды соответствует СанПиНам.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Основные характеристики сооружений очистки воды п. Солонцовый приведены ниже (Таблица 3.2).

Таблица 3.2. Характеристики водозаборных сооружений

| №п/п | Наименование водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Характеристики очистного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Б-202 | Северо-восточная окраина посёлка Солонцовый | Фильтр сетчатый Д=159 мм, надфильтровая часть от 211,6 до 235,5, рабочая часть от 235,5 до 245,5 |

### Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Водоснабжение п. Солонцовый осуществляется от одного источника (см. п. 2.1.2), в одной технологической зоне водоснабжения, сети эксплуатирует МУП "ПХ Красногривенское".

### Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Основные характеристики насосного оборудования п. Солонцовый приведены ниже (Таблица 3.3).

Таблица 3.3. Характеристики водозаборных сооружений

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения Местоположение |  | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | Полный напор на выходе, м | Напор на выходе, м | Расход воды, л/с | Расход воды, м3/час |
| 1 | Б-202 | Северо-восточная окраина посёлка Солонцовый | ЭВЦ 6-10-50 | 132 | 13 | -0,347 | -1,249 |

Оборудование характеризуется высоким износом и несоответствием насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Общая протяжённость сетей системы водоснабжения п. Солонцовый составляет 1,7 км, доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей составляет 80%.

Подробное описание участков и узлов сети приведено в Приложении 1.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры системы водоснабжения

Рисунок 3.2. Карта границ п. Солонцовый и план размещения объектов инженерной инфраструктуры системы водоснабжения (М 1:10 000)

### Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В границах п. Солонцовый нет территорий застройки, неохваченных системой централизованного водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Отсутствие очистки воды.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Высокий износ водопроводных сетей.

4. Отсутствие регулирующей арматуры.

## Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2013 г. оценивается следующим образом:

- поднято воды = 6000 куб. м/год;

- подано в сеть = 5500 куб. м/год;

- потери воды = 500 куб. м/год.

В период действия схемы водоснабжения не планируется новой застройки и увеличения численности населения, объём потребления не будет меняться в период действия схемы. Текущая мощность скважины удовлетворяет потребность в водоснабжении п. Солонцовый.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Сведения о расчётном и фактическом потреблении приведены в Приложении 2. В период действия схемы водоснабжения не планируется новой застройки и увеличения численности населения, объём потребления не будет меняться в период действия схемы. Текущая мощность скважины удовлетворяет потребность в водоснабжении п. Солонцовый.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Целью мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение п. Солонцовый питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В рамках реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Красногривенского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года предусмотрена реализация проектов развития системы водоснабжения п. Солонцовый.

Для решения проблемы высокого износа насосного оборудования и несоответствия насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению предлагается установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования водонапорной башни п. Солонцовый.

Проект 1: Замена водонапорной башни п. Солонцовый.

Период реализации: 2020 г.

Финансовые потребности: 0,70 млн. руб.

Для обеспечения надёжности водоснабжения и снижения аварийности предлагается модернизация 1586 м водопроводных сетей п. Солонцовый.

Проект 2: Модернизация 1586 м водопровода п. Солонцовый.

Период реализации: 2013 – 2014 г.г.

Финансовые потребности: 2,91 млн. руб.

Вывод из эксплуатации действующих объектов системы водоснабжения в период действия схемы водоснабжения не предусматривается.

В результате реализации проектов будут достигнуты следующие целевые показатели:

- снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение - 15% (0,8 кВт.ч/куб. м – 2020г.);

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В период действия схемы водоснабжения предусмотрена замена 1586 м водопроводных сетей п. Солонцовый в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

В период действия схемы водоснабжения предусмотрена замена водонапорной башни п. Солонцовый с установкой эффективного энергосберегающего насосного и компрессорного оборудования.

### Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

В период действия схемы водоснабжения предусмотрена замена водонапорной башни п. Солонцовый.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В период действия схемы проектов развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения не предусмотрено.

### Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

В период действия схемы проектов развития системы коммерческого учета водоснабжения не предусмотрено.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Основными источниками загрязнения водного бассейна являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства:

К(Ф)Х, фермы;

печи в жилых домах, отапливающихся дровами;

котельные на твердом топливе.

К динамическим (передвижным источникам) относятся:

транспорт (автомобили, автобусы, тракторы, мотоциклы).

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию поселения:

- соблюдение санитарно-защитных зон от коммунально-складских объектов;

- создание зон запрещения нового жилищного строительства;

- соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- соблюдение режима ООПТ;

- развитие зеленых насаждений;

- развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- предусмотреть формирование «открытой планировочной структуры», которая предусматривает возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Охрана водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой на поверхностные водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Среди первоочередных мероприятий рекомендуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки, а также локальных очистных сооружений (в первую очередь для объектов сельскохозяйственного производства).

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных наблюдений за уровненным режимом и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения по видам капитального строительства и видам работ

Финансовые потребности, необходимые для модернизации системы водоснабжения п. Солонцовый, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период действия схемы водоснабжения 3,61 млн. руб., в т.ч.:

| N п/п | Технические мероприятия | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация 1586 м водопровода п. Солонцовый |  | 0,12 | 2,79 |  |  |  |  |  |  | 2,91 |
| 2 | Замена водонапорной башни п. Солонцовый |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
|  | ИТОГО |  | 0,12 | 2,79 |  |  |  |  |  | 0,7 | 3,61 |

### Оценка капитальных вложений в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам) на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции централизованных систем водоснабжения представлены ниже.

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, млн. руб. |
| --- | --- |
| 2013 - 2020 | 3,61 |

В результате реализации мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В результате реализации проектов будут достигнуты следующие целевые показатели:

- снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение - 15% (0,8 кВт.ч/куб. м – 2020г.).

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения п. Солонцовый не выявлено.

# Приложение 1. Узлы и участки сети

## Участки сети

| Начало участка | Конец участка | Источники | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Шероховатость, мм | Коэффициент местных сопротивлений | Местные сопротивления | Сумма коэфф. местных сопротивлений | Зарастание трубопровода, мм | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 | ВК-2 | 1 | 76,77103 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,152 | 0,55 | 0,001 | 0,01 | 0,0166 |
| ВК-2 | ВК-3 | 1 | 80,7537 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,124 | 0,45 | 0 | 0,01 | 0,0135 |
| ВК-3 | ВК-4 | 1 | 110,2369 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,098 | 0,35 | 0,001 | 0 | 0,0107 |
| ВК-4 | ВК-5 | 1 | 87,22994 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,072 | 0,26 | 0 | 0 | 0,0079 |
| ВК-5 | ВК-6 | 1 | 89,49493 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,046 | 0,17 | 0 | 0 | 0,005 |
| ВК-6 | ВК-7 | 1 | 208,7245 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0022 |
| ВК-7 | ВК-8 | 1 | 83,18343 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0 | 0,0005 |
| ВК-8 | ВК-9 | 1 | 93,61602 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,034 | 0,12 | 0 | 0 | 0,0037 |
| ВК-9 | ВК-10 | 1 | 49,81828 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,062 | 0,22 | 0 | 0 | 0,0068 |
| ВК-10 | ВК-11 | 1 | 80,73397 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,086 | 0,31 | 0 | 0 | 0,0094 |
| ВК-11 | ВК-12 | 1 | 61,78104 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,054 | 0,19 | 0 | 0 | 0,0059 |
| ВК-12 | ВК-13 | 1 | 93,71495 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,025 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0027 |
| Скважина 1 | ВУ-0 | 1 | 26,09902 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,347 | 1,25 | 0,001 | 0,02 | 0,0379 |
| ВК-1 | ВУ-0 | 1 | 116,5766 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,18 | 0,65 | 0,001 | 0,01 | 0,0197 |
| ВК-11 | ВУ-0 | 1 | 328,5894 | 0,11 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,167 | 0,6 | 0,003 | 0,01 | 0,0182 |
| ВК-13 | ВУ-16 | 1 | 22,76566 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-16 | Солнечная 4 | 1 | 13,20869 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-12 | ВУ-13 | 1 | 8,694435 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0017 |
| ВУ-13 | Солнечная 5 | 1 | 8,285764 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-13 | ВУ-15 | 1 | 33,84836 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-15 | Солнечная 3 | 1 | 8,304919 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-11 | Солнечная 7 | 1 | 18,85762 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-12 | ВУ-14 | 1 | 29,41711 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-14 | Солнечная 6 | 1 | 36,14649 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-14 | Солнечная 6а | 1 | 35,48056 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-9 | Солнечная 11 | 1 | 25,51715 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-9 | Солнечная 13 | 1 | 23,3782 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-8 | ВУ-9 | 1 | 17,64053 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВК-8 | Солнечная 18 | 1 | 19,15148 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-9 | Солнечная 17 | 1 | 8,296218 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-9 | Солнечная 15 | 1 | 34,14153 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-7 | Солнечная 19 | 1 | 36,51877 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-8 | ВУ-8 | 1 | 16,75109 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-8 | Солнечная 16 | 1 | 62,42368 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-8 | Солнечная 14 | 1 | 14,41929 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-9 | ВУ-10 | 1 | 19,2136 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-10 | Солнечная 12 | 1 | 58,64108 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-10 | Солнечная 10 | 1 | 13,46455 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-1 | ВУ-1 | 1 | 16,28491 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0017 |
| ВУ-1 | Заречная 17 | 1 | 50,99115 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-1 | Заречная 16 | 1 | 10,42204 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-1 | Заречная 14 | 1 | 49,26199 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-1 | Заречная 15 | 1 | 39,23511 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-2 | Заречная 13 | 1 | 34,7148 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-2 | Заречная 11 | 1 | 30,51595 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-2 | ВУ-2 | 1 | 19,90719 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-2 | Заречная 12 | 1 | 12,6987 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-2 | Заречная 10 | 1 | 40,33318 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-3 | ВУ-3 | 1 | 20,19686 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-3 | Заречная 9 | 1 | 14,20066 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-3 | Заречная 8 | 1 | 53,74495 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-4 | ВУ-4 | 1 | 17,43685 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-4 | Заречная 6 | 1 | 13,89907 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-4 | ВУ-5 | 1 | 35,19669 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-5 | Заречная 5 | 1 | 10,00164 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-5 | ВУ-6 | 1 | 18,11582 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-6 | Заречная 4 | 1 | 9,066259 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-6 | Заречная 3 | 1 | 46,88941 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-6 | ВУ-7 | 1 | 19,61299 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-7 | Заречная 2 | 1 | 10,54208 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-7 | Заречная 1 | 1 | 34,43653 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВК-11 | ВУ-11 | 1 | 47,42778 | 0,05 | 4 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0011 |
| ВУ-11 | ВУ-12 | 1 | 26,53614 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-12 | Контора ЗАО | 1 | 14,54107 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-11 | Заречная 7 | 1 | 49,49938 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |
| ВУ-15 | Солнечная 1 | 1 | 40,67468 | 0,05 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 |

## Узлы сети

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВУ-0 | 119 | 131,999 | 12,999 | 11,48 | 26,1 | 1 |
| ВУ-16 | 119 | 131,996 | 12,996 | 1745,57 | 532,95 | 1 |
| ВУ-13 | 119 | 131,997 | 12,997 | 574,06 | 425,16 | 1 |
| ВУ-15 | 119 | 131,996 | 12,996 | 1084,47 | 459,01 | 1 |
| ВУ-14 | 119 | 131,997 | 12,997 | 930,25 | 445,89 | 1 |
| ВУ-9 | 119 | 131,996 | 12,996 | 1265,14 | 596,5 | 1 |
| ВУ-8 | 119 | 131,996 | 12,996 | 1251,73 | 595,61 | 1 |
| ВУ-10 | 119 | 131,996 | 12,996 | 867,89 | 504,45 | 1 |
| ВУ-1 | 119 | 131,998 | 12,998 | 274,05 | 158,96 | 1 |
| ВУ-2 | 119 | 131,998 | 12,998 | 487,62 | 239,35 | 1 |
| ВУ-3 | 119 | 131,997 | 12,997 | 591,38 | 320,4 | 1 |
| ВУ-4 | 119 | 131,997 | 12,997 | 721,42 | 427,87 | 1 |
| ВУ-5 | 119 | 131,997 | 12,997 | 1782,9 | 463,07 | 1 |
| ВУ-6 | 119 | 131,996 | 12,996 | 916,51 | 515,78 | 1 |
| ВУ-7 | 119 | 131,996 | 12,996 | 1235,82 | 606,78 | 1 |
| ВУ-11 | 119 | 131,997 | 12,997 | 1027,16 | 402,12 | 1 |
| ВУ-12 | 119 | 131,997 | 12,997 | 1827,45 | 428,65 | 1 |

## Гидранты

| Наименование колодца | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Текущий расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,998 | 12,998 | 110,34 | 142,68 | 1 |
| ВК-2 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,998 | 12,998 | 187,43 | 219,45 | 1 |
| ВК-3 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,997 | 12,997 | 286,82 | 300,2 | 1 |
| ВК-4 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,997 | 12,997 | 458,48 | 410,44 | 1 |
| ВК-5 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,997 | 12,997 | 643,33 | 497,67 | 1 |
| ВК-6 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,996 | 12,996 | 940,07 | 587,16 | 1 |
| ВК-7 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,996 | 12,996 | 2529,68 | 795,89 | 1 |
| ВК-8 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,996 | 12,996 | 999,13 | 578,86 | 1 |
| ВК-9 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,996 | 12,996 | 578,16 | 485,24 | 1 |
| ВК-10 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,996 | 12,996 | 455,39 | 435,42 | 1 |
| ВК-11 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,997 | 12,997 | 311,98 | 354,69 | 1 |
| ВК-12 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,997 | 12,997 | 486,66 | 416,47 | 1 |
| ВК-13 | 119 | 0,024 | 0,024 | 10 | 131,996 | 12,996 | 1058,99 | 510,18 | 1 |

# Приложение 2. Потребление воды в п. Солонцовый

| Название потребителя | Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Минимальный напор воды, м | Текущий расход воды, л/с | Полный напор, м | Напор, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солнечная 4 | Солнечная 4 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 2143,92 | 546,16 | 1 |
| Солнечная 6 | Солнечная 6 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 2020,38 | 482,03 | 1 |
| Солнечная 6а | Солнечная 6а | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 2000,29 | 481,37 | 1 |
| Солнечная 1 | Солнечная 1 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 2311,16 | 499,69 | 1 |
| Солнечная 3 | Солнечная 3 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1334,94 | 467,32 | 1 |
| Солнечная 5 | Солнечная 5 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 823,95 | 433,45 | 1 |
| Солнечная 7 | Солнечная 7 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 880,7 | 373,55 | 1 |
| Контора ЗАО | Контора ЗАО | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 2265,99 | 443,19 | 1 |
| Солнечная 19 | Солнечная 19 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 3631,04 | 832,41 | 1 |
| Солнечная 18 | Солнечная 18 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1576,72 | 598,01 | 1 |
| Солнечная 17 | Солнечная 17 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1515,34 | 604,79 | 1 |
| Солнечная 15 | Солнечная 15 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 2294,8 | 630,64 | 1 |
| Солнечная 13 | Солнечная 13 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1283,22 | 508,62 | 1 |
| Солнечная 11 | Солнечная 11 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1347,72 | 510,76 | 1 |
| Солнечная 16 | Солнечная 16 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 3134,34 | 658,03 | 1 |
| Солнечная 14 | Солнечная 14 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1686,6 | 610,03 | 1 |
| Солнечная 12 | Солнечная 12 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 2636,42 | 563,1 | 1 |
| Солнечная 10 | Солнечная 10 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1273,96 | 517,92 | 1 |
| Заречная 1 | Заречная 1 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 2274,38 | 641,21 | 1 |
| Заречная 2 | Заречная 2 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1553,75 | 617,32 | 1 |
| Заречная 3 | Заречная 3 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 2330,63 | 562,67 | 1 |
| Заречная 4 | Заречная 4 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,996 | 12,996 | 1189,93 | 524,85 | 1 |
| Заречная 5 | Заречная 5 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 2084,54 | 473,07 | 1 |
| Заречная 6 | Заречная 6 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 1140,59 | 441,77 | 1 |
| Заречная 7 | Заречная 7 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 2519,99 | 451,62 | 1 |
| Заречная 11 | Заречная 11 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 1107,75 | 249,96 | 1 |
| Заречная 13 | Заречная 13 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 1234,38 | 254,16 | 1 |
| Заречная 15 | Заречная 15 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 1293,62 | 181,91 | 1 |
| Заречная 8 | Заречная 8 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 2212,25 | 374,14 | 1 |
| Заречная 9 | Заречная 9 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,997 | 12,997 | 1019,65 | 334,6 | 1 |
| Заречная 10 | Заречная 10 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 1704,01 | 279,69 | 1 |
| Заречная 12 | Заречная 12 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 870,59 | 252,05 | 1 |
| Заречная 14 | Заречная 14 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 1759,72 | 208,22 | 1 |
| Заречная 16 | Заречная 16 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 588,36 | 169,38 | 1 |
| Заречная 17 | Заречная 17 | 119 | 0,001 | 10 | 0,001 | 131,998 | 12,998 | 1811,87 | 209,95 | 1 |